## Hoja1
西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
01.00 | 第一章 打拆
01.01 | m2, 墙壁拆除，铝合金结构，带有90cm的玻璃
包含铝质框架的木门，
现场堆放后移到停车场统一拉到回收站
| 领事办公室墙和门 | 1 | 3.56 | 0.24 | 2.7 | 9.612 |  | 90 | 865.08
| 右侧办公室墙，含门 | 1 | 6.69 | 0.21 | 2.7 | 18.063 |  | 90 | 1625.67
| 秘书办公室的门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 90 | 400
| 秘书办公室隔墙 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.7 | 1.89 |  | 90 | 170.1
西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 部分: 小计; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 数量: 27.675; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 价格: 90; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 金额: 3060.85 | RMB
01.02 | m2 地毯移除
拆卸胶粘的600x600mm的纤维地毯和固定配件
将地面残余胶水刨除干净，并清洁。
堆码并运输到仓储或回收站
| 上述有地毯覆盖的所有区域 | 1 |  |  |  | 345 |  | 20 | 6900
西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 部分: 小计; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 数量: 345; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 价格: 20; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 金额: 6900 | RMB
01.03 | m2 铝结构轻质墙体支架上的木面板拆卸
在正门的左墙上隐藏设施，拆除、堆放后统一拉到仓库或回收站
| 入口的左侧木饰面部分，包括内部两个支柱，一个正方形和一个圆形。 | 1 | 7.94 | 0.52 | 2.7 | 21.438 |  | 100 | 2143.8
西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 部分: 小计; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 数量: 21.438; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 价格: 100; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 金额: 2143.8 | RMB
01.04 | m3 入口右侧墙上的储物柜
拆除、堆放后统一拉到仓库或回收站 尺寸：宽600mm 高800mm
| 柱子左侧部门 | 1 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |  | 120 | 144
| 柱子右侧部分 | 1 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.96 |  | 120 | 115.2
西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 部分: 小计; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 数量: 2.16; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 价格: 120; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 金额: 259.2 | RMB
01.05 | 拆除地插
移除中央区域的电线.
| 整个中央区域 | 1 |  |  |  | 128 |  | 40 | 5120
| 当前会议室 | 1 |  |  |  | 3 |  | 40 | 120
| 行政领事办公室 | 1 |  |  |  | 4 |  | 40 | 160
| 秘书办公室 | 1 |  |  |  | 4 |  | 40 | 160
西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 部分: 小计; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 数量: 139; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 价格: 40; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 金额: 5560 | RMB
01.06 | 拆除中央大厅和会议室原有的空调机.
拆除，拆除管道，在现场堆放以安装项目图纸重新安装，包括管道
| 现有公区 | 1 |  |  |  | 14 |  | 500 | 7000
| 现有会议室 | 1 |  |  |  | 2 |  | 500 | 1000
西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 部分: 小计; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 数量: 16; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 价格: 500; 西班牙驻成都总领事馆新馆装修工程量及预算 金额: 8000 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
01.07 | 拆卸幕墙窗玻璃模块.
拆除内部配件，拆除硅胶密封条，用保护布遮盖后堆放在安全处便于移到大楼仓储
| 疏散楼梯旁两组 | 1 |  |  |  | 2 |  | 90 | 180
| 秘书办公室处两组 | 1 |  |  |  | 2 |  | 90 | 180
小计 部分: 小计; 16 数量: 4; 500 价格: 90; 8000 金额: 360 | RMB
01.08 | 清洁拆下的隔板的边缘
拆除隔墙上下区域的卫生。 从墙上取出螺丝、钉子和导向件，进行卫生和清洁。
| 领事办公室墙，包括门 | 1 | 3.56 |  |  | 3.56 |  | 31 | 110.36
| 右侧办公室墙，包括门 | 1 | 6.69 |  |  | 6.69 |  | 31 | 207.39
小计 部分: 小计; 16 数量: 10.25; 500 价格: 31; 8000 金额: 317.75 | RMB
01.09 | 拆除主厅周边的纸面石膏板吊顶
拆除现有的内部结构或轮廓。保护措施，含脚手架，清理、装袋后运到建渣回收处
| 公区 | 1 |  |  |  | 130.39 |  | 130 | 16950.7
| 会议室 | 1 |  |  |  | 17.45 |  | 130 | 2268.5
小计 部分: 小计; 16 数量: 130.39; 500 价格: 130; 8000 金额: 19219.2 | RMB
01.10 | 打拆阶段的建渣清运
从地下室将建渣用卡车装载，渣车载重不超过10吨，运到垃圾填埋场， 平均运距为10公里。（单程），无翻车装卸。
| 装卸满车 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3000 | 6000
小计 部分: 小计; 16 数量: 2; 500 价格: 3000; 8000 金额: 6000 | RMB
描述: 第一章小计; 8000 金额: 51820.8 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
02.00 | 第二章 砌墙
02.01 | 实心墙放线和砌墙，厚度=200mm，高度270mm
采用240x115x60 mm规格的实心黏土砖
现场人工拌和水泥砂浆砌筑，水泥标号应符合要求，砖缝10mm
含放线、框架安装、靠平吊直，按一定比例的考虑接槎、收缩和破损
砌筑前应对砖块进行湿润和清理，根据NBE-FL-90和NTE-PLT的规定，墙角处设置拉结筋保证垂直墙面的接合
考虑到3%的损失和30%的砂浆收缩
安装框架、DDFF过梁、与支撑搭接采用不扣减门窗洞口测量方式
墙面为双层砖墙，一层正常大面堆砌，另一层顶面或条面堆砌，首层大面堆砌后第二层在砖顶面和条面抹浆后靠在首层墙面上
墙头用L型支架与天花板相连，防止墙体水平位移
从底部到顶端的总高度为2700mm，与吊顶的水平一致。
包括墙壁两侧抹灰，以备之后上腻子石膏。
不扣减门窗洞口测量，以补偿过梁和侧柱的尺寸
两面用E=10mm水泥砂浆抹灰，便于后期两侧刮腻子
| 隔墙-行政办公室 | 1 | 2.26 | 0.2 | 2.7 | 6.102 |  | 250 | 1525.5
| 隔墙-签证区和公民服务区之间走廊 | 1 | 6 | 0.2 | 2.7 | 16.2 |  | 250 | 4050
| 隔墙-走廊和访客室 | 1 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 9.99 |  | 250 | 2497.5
| 隔墙-3号隔间和访客室 | 1 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 9.45 |  | 250 | 2362.5
| 隔墙-3号隔间和公民服务等候区 | 1 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 9.45 |  | 250 | 2362.5
| 隔墙-访客室和大厅 | 1 | 4.5 | 0.2 | 2.7 | 12.15 |  | 250 | 3037.5
| 隔墙-等候区和大厅 | 1 | 2.33 | 0.2 | 2.7 | 6.291 |  | 250 | 1572.75
| 隔墙-签证等候区入口侧和安检区 | 1 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 9.99 |  | 250 | 2497.5
| 隔墙-公民服务等候区长凳正面 | 1 | 0.65 | 0.2 | 2.7 | 1.755 |  | 250 | 438.75
| 隔墙-安检区和等候区 | 1 | 3 | 0.2 | 2.7 | 8.1 |  | 250 | 2025
| 隔墙-安检区和大厅 | 1 | 4.7 | 0.2 | 2.7 | 12.69 |  | 250 | 3172.5
| 隔墙-安检区大门 | 1 | 1.05 | 0.2 | 2.7 | 2.835 |  | 250 | 708.75
| 安检区柜台隔墙 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 1.62 |  | 250 | 405
| 安检区右侧装饰墙 | 1 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 0.81 |  | 250 | 202.5
| 隔墙-访客室和大厅 | 1 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 9.99 |  | 250 | 2497.5
| 隔墙-签证等候区长凳正面 | 1 | 0.65 | 0.2 | 2.7 | 1.755 |  | 250 | 438.75
| 隔墙-安检区和签证等候区 | 1 | 3 | 0.2 | 2.7 | 8.1 |  | 250 | 2025
| 隔墙-等候区和大厅右侧 | 1 | 6.34 | 0.2 | 2.7 | 17.118 |  | 250 | 4279.5
| 隔墙-等候区和2号隔间 | 1 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 9.99 |  | 250 | 2497.5
| 隔墙-签证等候区和2号隔间 | 1 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 5.13 |  | 250 | 1282.5
| 隔墙-1号隔间和2号隔间 | 1 | 5.47 | 0.2 | 2.7 | 14.769 |  | 250 | 3692.25
| 隔墙-无障碍通道和通讯室 | 1 | 6.7 | 0.2 | 2.7 | 18.09 |  | 250 | 4522.5
| 隔墙-通讯室和2号走廊 | 1 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 5.94 |  | 250 | 1485
| 隔墙-通讯室和档案室24 | 1 | 6.4 | 0.2 | 2.7 | 17.28 |  | 250 | 4320
第一章小计 部分: 小计; 第一章小计 数量: 215.595; 第一章小计 价格: 250; 51820.8 金额: 53898.75 | RMB
02.02 | 单位：㎡，实心墙放线和砌墙，厚度=100mm，高度850mm，
采用240x115x60 mm规格的实心黏土砖
现场人工拌和水泥砂浆砌筑，砖缝10mm
含放线、框架安装、靠平吊直，按一定比例的考虑接槎、收缩和破损
砌筑前应对砖块进行湿润和清理，墙角处设置拉结筋保证垂直墙面的接合
根据 NBE-FL-90和NTE-PLT，按3%考虑砂浆损失率、30%考虑收缩率
安装框架、DDFF过梁、与支撑搭接采用不扣减门窗洞口测量方式
矮墙顶面应靠平，便于安装隔断金属框架
墙高850mm，红砖顶面堆砌，两侧用水泥砂浆抹灰
顶面用水泥砂浆找平并预埋80 x 80 mm的铁板，便于后期安装隔断金属框架
用螺丝将铁板锚固在墙上
两侧水泥砂浆抹灰厚度为10mm，之后用石膏刮腻子
| 公区和会议室之间隔断 | 1 | 6.3 | 0.1 | 0.85 | 5.355 |  | 240 | 1285.2
| 总领事办公室和公区之间隔断 | 1 | 4.74 | 0.1 | 0.85 | 4.029 |  | 240 | 966.96
第一章小计 部分: 小计; 第一章小计 数量: 9.384; 第一章小计 价格: 240; 51820.8 金额: 2252.16 | RMB
02.03 | 单位：㎡，实心墙放线和砌墙，厚度=150mm，高度2700mm
采用240x115x60 mm规格的实心黏土砖
现场人工拌和水泥砂浆砌筑，砖缝10mm
含放线、框架安装、靠平吊直，按一定比例的考虑接槎、收缩和破损
砌筑前应对砖块进行湿润和清理，墙角处设置拉结筋保证垂直墙面的接合
根据 NBE-FL-90和NTE-PLT，按3%考虑砂浆损失率、30%考虑收缩率
安装框架、DDFF过梁、与支撑搭接采用不扣减门窗洞口测量方式
单层砌筑，正常大面堆砌
两侧水泥砂浆抹灰，之后用石膏刮腻子
墙和柱子以及既有墙之间的连接处应挂纤维网，解决墙体连接缝的问题
| 隔墙-总领事办公室和会议室 | 1 | 2.13 | 0.15 | 2.7 | 5.751 |  | 240 | 1380.24
| 总领事办公室幕墙处墙垛 | 1 | 0.53 | 0.15 | 2.7 | 1.431 |  | 240 | 343.44
| 总领事办公室幕墙处墙垛 | 1 | 0.58 | 0.15 | 2.7 | 1.566 |  | 240 | 375.84
| 隔墙-会议室和签证官办公室 | 1 | 2.13 | 0.15 | 2.7 | 5.751 |  | 240 | 1380.24
| 会议室幕墙处墙垛 | 1 | 0.53 | 0.15 | 2.7 | 1.431 |  | 240 | 343.44
| 会议室幕墙处墙垛 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 1.62 |  | 240 | 388.8
| 签证室消防箱墙垛 | 1 | 0.25 | 0.175 | 2.7 | 0.675 |  | 240 | 162
| 签证室消防箱墙垛 | 1 | 0.25 | 0.175 | 2.7 | 0.675 |  | 240 | 162
第一章小计 部分: 小计; 第一章小计 数量: 18.9; 第一章小计 价格: 240; 51820.8 金额: 4536 | RMB
02.04 | 单位：㎡，实心墙放线和砌墙，厚度尺寸不定，高度2700mm
采用240x115x60 mm规格的实心黏土砖
现场人工拌和水泥砂浆砌筑，砖缝10mm
含放线、框架安装、靠平吊直，按一定比例的考虑接槎、收缩和破损
砌筑前应对砖块进行湿润和清理，墙角处设置拉结筋保证垂直墙面的接合
根据 NBE-FL-90和NTE-PLT，按3%考虑砂浆损失率、30%考虑收缩率
安装框架、DDFF过梁、与支撑搭接采用不扣减门窗洞口测量方式
单层砌筑，正常大面堆砌
两侧水泥砂浆抹灰，之后用石膏刮腻子
墙和柱子以及既有墙之间的连接处应挂纤维网，解决墙体连接缝的问题
| 入口左侧管线柱包管 | 1 | 0.36 | 0.09 | 2.7 | 0.972 |  | 240 | 233.28
| 入口左侧管线柱包管 | 1 | 1.6 | 0.09 | 2.7 | 4.32 |  | 240 | 1036.8
| 入口左侧管线柱包管 | 1 | 0.35 | 0.09 | 2.7 | 0.945 |  | 240 | 226.8
| 入口左侧管线柱包管 | 1 | 0.6 | 0.09 | 2.7 | 1.62 |  | 240 | 388.8
| 等候区家具安装墙垛 | 1 | 0.44 | 0.2 | 2.7 | 1.188 |  | 240 | 285.12
| 等候区家具安装墙垛 | 1 | 0.47 | 0.2 | 2.7 | 1.269 |  | 240 | 304.56
第一章小计 部分: 小计; 第一章小计 数量: 10.314; 第一章小计 价格: 240; 51820.8 金额: 2475.36 | RMB
02.05 | 单位：㎡，实心墙放线和砌墙，厚度150mm，高度665到920mm
采用240x115x60 mm规格的实心黏土砖
现场人工拌和水泥砂浆砌筑，砖缝10mm
含放线、框架安装、靠平吊直，按一定比例的考虑接槎、收缩和破损
砌筑前应对砖块进行湿润和清理，墙角处设置拉结筋保证垂直墙面的接合
根据 NBE-FL-90和NTE-PLT，按3%考虑砂浆损失率、30%考虑收缩率
安装框架、DDFF过梁、与支撑搭接采用不扣减门窗洞口测量方式
矮墙顶面找平，便于后期安装石材柜体
两侧水泥砂浆抹灰，顶面预留前台柜体框架安装条件
两侧水泥砂浆抹灰，厚度10mm，之后用石膏刮腻子
| 1-1号隔间（无障碍通道） | 1 | 1.7 | 0.15 | 0.7 | 1.19 |  | 240 | 285.6
| 2-2号隔间接待区 | 1 | 1.7 | 0.15 | 0.65 | 1.105 |  | 240 | 265.2
| 3-3号隔间 | 1 | 1.7 | 0.15 | 0.65 | 1.105 |  | 240 | 265.2
| 4-前台柜台 | 1 | 2.75 | 0.15 | 0.92 | 2.53 |  | 240 | 607.2
第一章小计 部分: 小计; 第一章小计 数量: 5.93; 第一章小计 价格: 240; 51820.8 金额: 1423.2 | RMB
02.06 | 单位：片，隔墙或实心砖隔墙上方厚3.5mm的铁板
墙体上方的铁板和U型卡槽，与龙骨架上部相连
U型槽与L型框架焊接到吊顶龙骨框架上，杆件尺寸为980mm和8mm
用螺栓固定到屋顶，并焊到铁板上，U型卡槽的安装应包住墙的上边缘
尺寸为300 x 210 x 5 mm，U型卡槽为100mm
目的在地震时确保安全，每块铁板两根吊杆
完整安装，含螺栓、焊接和抗氧化喷涂，详见图1P-PL-03
| 据图1P-PL-03 | 42 | [5 empty] | 500 | 21000
第一章小计 部分: 小计; 第一章小计 数量: 42; 第一章小计 价格: 500; 51820.8 金额: 21000 | RMB
02.07 | 单位：㎡签证区门梁上方玻璃砖或玻璃墙
尺寸为190x190x80mm，双扇，安装方式双扇同时从左向右滑动
采用透明长虹玻璃
安装在没有门的区域，作为隔间、访客室和等候区的自然采光
为确保安全，采用直径8mm的螺纹钢在接缝处进行加固
详见图1P-PL-03
| 访客室 | 1 | 1.05 |  | 0.55 | 0.55 |  | 350 | 192.5
| 3号隔间 | 1 | 0.55 |  | 0.55 | 0.3025 |  | 350 | 105.875
| 公民服务等候区 | 1 | 1.33 |  | 0.55 | 0.7315 |  | 350 | 256.025
| 收发室 | 1 | 4.5 |  | 0.55 | 2.475 |  | 350 | 866.25
| 签证等候区 | 1 | 2.54 |  | 0.55 | 1.397 |  | 350 | 488.95
| 2号隔间 | 1 | 0.55 |  | 0.55 | 0.3025 |  | 350 | 105.875
| 1号隔间无障碍通道 | 1 | 0.55 |  | 0.55 | 0.3025 |  | 350 | 105.875
第一章小计 部分: 小计; 第一章小计 数量: 6.061; 第一章小计 价格: 350; 51820.8 金额: 2121.35 | RMB
第一章小计 描述: 第二章：砌墙 小计; 51820.8 金额: 33808.07 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
03.00 | 第三章：木工、玻璃、门和防弹玻璃
03.01 | 单位ml,50x50 mm方钢框架，出厂为白色涂装
收货和安装，含现场安装人工
含调平、顶部龙骨固定卡槽、地脚、嵌入墙体和拉结筋
现场实际测量尺寸后发厂家生产，产品抵达现场时已进行预涂装，含预埋框架、锁扣件
螺栓系统应便于后期维修，框架应适配22mm防弹玻璃
通过铁板和螺栓与上下龙骨进行锚固
用拉结筋嵌入墙内，每侧4根
| 1-1号隔间（无障碍通道） | 1 | 1.7 | 0.05 | 2.7 | 10.5 |  | 200 | 2100
| 2-2号隔间公众接待 | 1 | 1.7 | 0.05 | 2.7 | 10.5 |  | 200 | 2100
| 3-3号隔间 | 1 | 1.7 | 0.05 | 2.7 | 10.5 |  | 200 | 2100
| 4-前台 | 1 | 2.75 | 0.05 | 2.7 | 13.65 |  | 200 | 2730
第二章：砌墙 小计 部分: 小计; 第二章：砌墙 小计 数量: 45.15; 第二章：砌墙 小计 价格: 200; 33808.07 金额: 9030 | RMB
03.02 | 单位：㎡，符合外交部标准的防弹玻璃，厚22mm
价格含生产和运输到安装现场，玻璃具有认证标识和出厂质保
含小窗等配件，安装前应对玻璃进行保护，玻璃应覆膜
含高强度耐用硅胶密封条、锁扣件和完整安装服务
玻璃厚22mm，型号BR-3,符合EN1063标准
成都标准应为36mm，参照细部图
| 1-1号隔间（无障碍通道） | 1 | 1.7 | 0.022 | 1.87 | 3.179 |  | 5500 | 17484.5
| 2-2号隔间公众接待 | 1 | 1.7 | 0.022 | 1.85 | 3.145 |  | 5500 | 17297.5
| 3-3号隔间 | 1 | 1.7 | 0.022 | 1.85 | 3.145 |  | 5500 | 17297.5
| 4-前台 | 1 | 2.75 | 0.022 | 1.7 | 4.675 |  | 5500 | 25712.5
第二章：砌墙 小计 部分: 小计; 第二章：砌墙 小计 数量: 14.144; 第二章：砌墙 小计 价格: 5500; 33808.07 金额: 77792 | RMB
03.03 | 单位ml,50x50 mm方钢框架，出厂为白色涂装
收货和安装，含现场安装人工
含调平、顶部龙骨固定卡槽、地脚、嵌入墙体和拉结筋
现场实际测量尺寸后发厂家生产，产品抵达现场时已进行预涂装，含预埋框架、锁扣件
螺栓系统应便于后期维修，框架应适配10mm+PVB夹层+10mm玻璃安装
含玻璃门固定框架，框架颜色白色
| 1-总领事办公室 | 1 | 4.74 | 0.05 | 1.79 | 13.06 |  | 180 | 2350.8
| 2-总领事办公室和访客室 | 1 | 4.405 | 0.05 | 2.7 | 14.21 |  | 180 | 2557.8
| 3-会议室 | 1 | 6.3 | 0.05 | 1.79 | 16.18 |  | 180 | 2912.4
第二章：砌墙 小计 部分: 小计; 第二章：砌墙 小计 数量: 43.45; 第二章：砌墙 小计 价格: 180; 33808.07 金额: 7821 | RMB
03.04 | 单位ml,50x50 mm方钢框架，出厂为白色涂装
单侧内开玻璃门过梁和侧柱
型材厚度不低于2mm.含锁扣开孔
型材出厂涂装白色，底层镀锌，含完整安装
| 1-总领事办公室 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.65 | 6.35 |  | 180 | 1143
| 2-会议室 | 2 | 1.05 | 0.05 | 1.79 | 9.26 |  | 180 | 1666.8
第二章：砌墙 小计 部分: 小计; 第二章：砌墙 小计 数量: 15.61; 第二章：砌墙 小计 价格: 180; 33808.07 金额: 2809.8 | RMB
03.05 | 单位m2,带50x50 mm方钢框架的玻璃门
含把手、锁和钥匙，型材厚度2mm，白色涂装
含合页和铁件，应符合消防要
| 1-总领事办公室 | 1 | 0.9 | 0.05 | 2.65 | 2.385 |  | 1990 | 4746.15
| 2-会议室 | 2 | 0.9 | 0.05 | 2.65 | 4.77 |  | 1990 | 9492.3
| 图纸编号WG_900-02 | 3 扇 |  |  |  | 小计 | 7.155 | 1990 | 14238.45 | RMB
图纸 1P-PL-21
03.06 | 单位m2,stadip10mm+PVB夹层+10mm玻璃，含安装、锁扣件、密封条等完整配置
含生产、运输、收货和安装
| 1-总领事办公室 | 1 | 4.6 | 10+10 mm | 1.75 | 8.05 |  | 1800 | 14490
| 2-会议室 | 1 | 6.33 | 10+10 mm | 1.75 | 11.0775 |  | 1800 | 19939.5
| 3-等候室和总领事办公室之间 | 1 | 4.41 | 10+10 mm | 2.7 | 11.907 |  | 1800 | 21432.6
第二章：砌墙 小计 描述: 图纸 1P-PM-01 和 1P-PM-04; 第二章：砌墙 小计 部分: 小计; 第二章：砌墙 小计 数量: 19.1275; 第二章：砌墙 小计 价格: 1800; 33808.07 金额: 55862.1 | RMB
03.07 | 单位：扇，内嵌40x40 mm不锈钢方钢的防盗门
门扇内嵌60x40的方钢格栅，型材厚度2mm
门两面贴4mm厚的钢板，格栅间距300 x300 mm,自上而下都保持统一间距
含门把手和特制欧标锁芯
含6组弹子，1到10组侧向弹子以及1到10组转动凸轮
可按权限等级配置钥匙，防钻铬钢弹子
多形防撬系统和转动凸轮，凸轮材质为防锈合成钢
门整体交付，含安装入墙，门框强度等同于门板加内部格栅的强度
型材厚度为2mm的钢制门框
配有10个防撬锚点，便于将门框固定到墙上（两侧各四个，过梁两个）
焊接有4个防盗合页，配备防撬钢螺栓，门板填充聚氨酯
宽1050mm的门和符合消防规定的宽950mm的过道门
详见图纸 1P-PL-21和 1P-PL-17，除PS4外都是电控锁
| 1-公民服务区走廊PS6 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 7000 | 19845
| 2-公区通向访客室的门 PS5 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 7000 | 19845
| 3-前台门 PS3 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 7000 | 19845
| 4-安检区通向公区的门 PS4 4 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 7000 | 19845
| 5-公民服务区 PS2 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 7000 | 19845
| 6-签证等候区 PS1 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 7000 | 19845
图纸 1P-PL-21
| 防盗门WD_900-01（PS) | 6 扇 |  |  |  | 小计 | 17.01 | 7000 | 119070 | RMB
03.08 | 单位：扇，总宽1050mm的门和宽950mm的过道门
白色平板木门，木板饰面或三聚氰胺膜覆膜，带固定框架，复合门
全白，锁具为带把手的简单锁具，带合页和安装套件
含安装人工服务、门锁部分的防撞胶条和开门方向的门碰
| 通讯室门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 公区通往2号内走廊门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 公区通往1号隔间门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 公区通往2号隔间门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 签证区走廊通往1号隔间门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 签证区走廊通往2号隔间门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 公民服务区走廊通往3号隔间门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 公区通往3号隔间门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 行政办公室门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 公民服务区通往访客室门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| 总领事助理办公室门 | 1 | 1.05 | 0.05 | 2.7 | 2.835 |  | 1200 | 1400
| WD_900-01 普通门 | 11扇 |  |  |  | 小计 | 11 | 1200 | 15400 | RMB
3.09 | 单位：扇，档案室特制门，强度符合EI-30-C5标准，30分钟防火
依据消防和疏散图1P-PL-04.
完整配置，白色涂装，具有中国当地认证
| 档案室 FMZ 1121 |  |  |  |  | 1 |  | 3500 | 3500
第二章：砌墙 小计 数量: 1扇; 第二章：砌墙 小计 部分: 小计; 第二章：砌墙 小计 数量: 1; 第二章：砌墙 小计 价格: 3500; 33808.07 金额: 3500 | RMB
3.10 | 单位：扇，1.8到2平方米可过人的通风窗，用于火灾时排烟通风，见图N-02
含生产、运输和完整安装，参考幕墙形式
通风窗正面朝外设有4个风口，分别位于每侧的中心处，手动锁闭
尺寸为既有尺寸，大约 1,1 x 1,8 m2
| 疏散楼梯两组 | 2 |  |  |  | 2 |  | 8500 | 17000
| 总领事助理办公室两组 | 2 |  |  |  | 2 |  | 8500 | 17000
第二章：砌墙 小计 数量: 4扇; 第二章：砌墙 小计 部分: 小计; 第二章：砌墙 小计 数量: 4; 第二章：砌墙 小计 价格: 8500; 33808.07 金额: 34000 | RMB
第二章：砌墙 小计 描述: 第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃; 33808.07 金额: 339523.35 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
04.00 | 地面铺装
04.01 | 单位：㎡，木地板，硬度C4，暖色，胡桃色，板宽120mm,长1200mm
三层木地板，芯层为松木
底层为复合基材，面层仿实木，具体纹理由客户基于本案效果图确定
锁扣类型中到高等，形式为双槽
是公共区域的理想选择，便于清洁和维护
具备质量认证，厂家1到3年的质保，板厚15mm
采用铝扣条，安装含所有的收缝配件，完成面与木地板效果统一
踢脚线为铝合金材质，U型，高10mm
木地板安装由有资质的专业人员完成，过程中避免使用粘胶，如要用粘合胶，应使用地板品牌方认证的产品
踢脚线为白色
地面采用微水泥找平并铺设防潮垫后方可安装
按本项目图纸上的实际使用面积测量，完整安装
含清洁和地面保护，预计6%的额外损耗
| 1总领事办公室 | 1 |  |  |  | 24.57 |  | 300 | 7371
| 2总领事在助理办公室 | 1 |  |  |  | 16.2 |  | 300 | 4860
| 3总领事办公等候室 | 1 |  |  |  | 20.91 |  | 300 | 6273
| 4行政办公室 | 1 |  |  |  | 20.82 |  | 300 | 6246
| 5会议室 | 1 |  |  |  | 38.86 |  | 300 | 11658
| 6签证官办公室 | 1 |  |  |  | 17.01 |  | 300 | 5103
| 7 1号内走廊 | 1 |  |  |  | 5.55 |  | 300 | 1665
| 8签证办公区7人 | 1 |  |  |  | 58.56 |  | 300 | 17568
| 9安检区 | 1 |  |  |  | 9 |  | 300 | 2700
| 10前台 | 1 |  |  |  | 7.42 |  | 300 | 2226
| 11收发室 | 1 |  |  |  | 6.06 |  | 300 | 1818
| 12 2号内走廊 | 1 |  |  |  | 3.2 |  | 300 | 960
| 13通讯室 | 1 |  |  |  | 10.46 |  | 300 | 3138
| 14档案室 | 1 |  |  |  | 22.23 |  | 300 | 6669
| 15储藏间 | 1 |  |  |  | 3.31 |  | 300 | 993
| 16签证等候区 | 1 |  |  |  | 14.9 |  | 300 | 4470
| 17签证区走廊 | 1 |  |  |  | 8.84 |  | 300 | 2652
| 18 1号隔间（无障碍通道） | 1 |  |  |  | 9.3 |  | 300 | 2790
| 19 2号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 |  | 300 | 1785
| 20 公民服务等候区 | 1 |  |  |  | 13.44 |  | 300 | 4032
| 21签证区和公民服务区走廊 | 1 |  |  |  | 9.07 |  | 300 | 2721
| 22 3号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 |  | 300 | 1785
| 23访客室 | 1 |  |  |  | 7.7 |  | 300 | 2310
| 24 6%的损耗 | 1 |  |  |  | 20.35 |  | 300 | 6105
第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃 部分: 小计; 第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃 数量: 359.66; 第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃 价格: 300; 339523.35 金额: 107898 | RMB
04.02 | 单位 ：㎡，本案整个地面找平层，用于隐藏线缆安装造成的不平整、原始地面的瑕疵
使整个地面达到完全平整的状态
找平层厚50mm，待砌墙完成后施工
具备相应的质量认证，拌和比例视水泥规格现场决定
本项找平不能替代木地板铺装前的微水泥找平
20x20规格的3mm钢丝网
| 整个领馆区 | 1 |  |  |  | 359.66 |  | 160 | 57545.6
第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃 部分: 小计; 第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃 数量: 359.66; 第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃 价格: 160; 339523.35 金额: 57545.6 | RMB
第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃 描述: 第四章小计 地面平整和铺装; 339523.35 金额: 165443.6 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
05.00 | 第五章 吊顶
05.01 | 单位：平方米，厚15mm的防潮纸面石膏板（绿色），当地品牌
具备质量认证，边缘整齐的镀锌轻钢龙骨石膏板
内部横向和纵向主骨T45mm，间距60cm
主副骨不同层，采用8mm吊杆进行锚固，吊杆间距980mm
预留照明、出风格栅、进风格栅、灭火喷头位置
预留吊顶四周与幕墙的连接
预留空调检修口、烟雾报警器、吊顶与门框的连接
预留吊顶与办公室玻璃门、墙及其他部件的连接
含调平、接缝处理、螺杆连接、平整、各类设施接口标注
15mm厚防潮吊顶板，安装在墙上方预装的龙骨框架上
固定方式取决于龙骨框架和顶面框架的固定形式，含材料、安装、脚手架和相应配件
按排测量，不扣除开孔，预计6%的损耗
吊片间距1m，辅助放线、连接配件以及接缝处胶带和填缝
脚手架安装和拆除，按NTE-RTC完成，扣除大于2㎡的开孔
档案室采用红色阻燃吊顶，墙上方和吊顶之间空隙采用同样的材料进行封闭
全顶采用45mm厚的矿岩棉板进行隔音，含完整安装和测试
测试隔间之间的隔音效果
| 1总领事办公室 | 1 |  |  |  | 24.57 |  | 200 | 4914
| 2总领事在助理办公室 | 1 |  |  |  | 16.2 |  | 200 | 3240
| 3总领事办公等候室 | 1 |  |  |  | 20.91 |  | 200 | 4182
| 4行政办公室 | 1 |  |  |  | 20.82 |  | 200 | 4164
| 5会议室 | 1 |  |  |  | 38.86 |  | 200 | 7772
| 6签证官办公室 | 1 |  |  |  | 17.01 |  | 200 | 3402
| 7 1号内走廊 | 1 |  |  |  | 5.55 |  | 200 | 1110
| 8签证办公区7人 | 1 |  |  |  | 58.56 |  | 200 | 11712
| 9安检区 | 1 |  |  |  | 9 |  | 200 | 1800
| 10前台 | 1 |  |  |  | 7.42 |  | 200 | 1484
| 11收发室 | 1 |  |  |  | 6.06 |  | 200 | 1212
| 12 2号内走廊 | 1 |  |  |  | 3.2 |  | 200 | 640
| 13通讯室 | 1 |  |  |  | 10.46 |  | 200 | 2092
| 14 档案室（增加灭火装置） | 1 | 顶22.23+嵌板12.72 |  |  | 35.05 |  | 200 | 7010
| 15储藏间 | 1 |  |  |  | 3.31 |  | 200 | 662
| 16签证等候区 | 1 |  |  |  | 14.9 |  | 200 | 2980
| 17签证区走廊 | 1 |  |  |  | 8.84 |  | 200 | 1768
| 18 1号隔间（无障碍通道） | 1 |  |  |  | 9.3 |  | 200 | 1860
| 19 2号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 |  | 200 | 1190
| 20 公民服务等候区 | 1 |  |  |  | 13.44 |  | 200 | 2688
| 21签证区和公民服务区走廊 | 1 |  |  |  | 9.07 |  | 200 | 1814
| 22 3号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 |  | 200 | 1190
| 23访客室 | 1 |  |  |  | 7.7 |  | 200 | 1540
| 24 6%的损耗 | 1 |  |  |  | 20.35 |  | 200 | 4070
第四章小计 地面平整和铺装 部分: 小计; 第四章小计 地面平整和铺装 数量: 352.13; 第四章小计 地面平整和铺装 价格: 200; 165443.6 金额: 74496 | RMB
第四章小计 地面平整和铺装 描述: 第五章小计; 165443.6 金额: 74496 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
06.00 | 第六章 石膏压光、乳胶漆
06.01 | 单位：㎡，抹灰和压光
立面石膏抹灰和抹面
人工抹子抹平，遇到材料或厂家规格不一致、过梁处、或是与顶部框架侧面相接处都应挂网
网布为5X5mm的玻璃纤维布，幅宽不低于50cm，搭接宽度不小于15cm
PP、L型镀锌钢冲孔护角
根据NTE/RPG10要求进行底层清理和湿润
未扣减门洞测量
| 行政办公室（仅2面新砌墙） | 1 | 2.3 |  | 2.7 |  | 6.21 | 62 | 385.02
|  | 1 | 2.3 |  | 2.7 |  | 6.21 | 62 | 385.02
| 公民服务区走廊 | 1 | 4.95 |  | 2.7 |  | 13.365 | 62 | 828.63
|  | 1 | 5.42 |  | 2.7 |  | 14.634 | 62 | 907.308
|  | 1 | 0.36 |  | 2.7 |  | 0.972 | 62 | 60.264
|  | 1 | 0.96 |  | 2.7 |  | 2.592 | 62 | 160.704
|  | 1 | 0.24 |  | 2.7 |  | 0.648 | 62 | 40.176
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 62 | 108.81
|  | 1 | 0.6 |  | 2.7 |  | 1.62 | 62 | 100.44
| 访客室 | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 62 | 1171.8
|  | 2 | 1.15 |  | 2.7 |  | 6.21 | 62 | 385.02
| 3号隔间 | 2 | 0.65 |  | 2.7 |  | 3.51 | 62 | 217.62
|  | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 62 | 1171.8
|  | 2 | 1.7 |  | 0.7 |  | 2.38 | 62 | 147.56
| 公民服务等候区 | 1 | 1.97 |  | 2.7 |  | 5.319 | 62 | 329.778
|  | 1 | 2.8 |  | 2.7 |  | 7.56 | 62 | 468.72
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 62 | 108.81
|  | 1 | 0.35 |  | 2.7 |  | 0.945 | 62 | 58.59
|  | 1 | 1 |  | 2.7 |  | 2.7 | 62 | 167.4
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 62 | 34.1
|  | 1 | 0.25 |  | 2.7 |  | 0.675 | 62 | 41.85
|  | 1 | 2.34 |  | 2.7 |  | 6.318 | 62 | 391.716
|  | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 62 | 619.38
| 安检区 | 2 | 3 |  | 2.7 |  | 16.2 | 62 | 1004.4
| 前台 | 2 | 0.65 |  | 2.7 |  | 3.51 | 62 | 217.62
|  | 2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 1.1 | 62 | 68.2
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 62 | 50.22
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 62 | 33.48
|  | 1 | 0.23 |  | 2.7 |  | 0.621 | 62 | 38.502
|  | 1 | 2.7 |  | 0.92 |  | 2.484 | 62 | 154.008
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 62 | 50.22
|  | 1 | 0.49 |  | 2.7 |  | 1.323 | 62 | 82.026
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 62 | 34.1
|  | 1 | 0.15 |  | 2.7 |  | 0.405 | 62 | 25.11
| 签证等候区 | 1 | 2.51 |  | 2.7 |  | 6.777 | 62 | 420.174
|  | 1 | 2.8 |  | 2.7 |  | 7.56 | 62 | 468.72
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 62 | 108.81
|  | 1 | 0.35 |  | 2.7 |  | 0.945 | 62 | 58.59
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 62 | 34.1
|  | 1 | 1.22 |  | 2.7 |  | 3.294 | 62 | 204.228
|  | 1 | 2.54 |  | 2.7 |  | 6.858 | 62 | 425.196
|  | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 62 | 619.38
| 签证区走廊 | 1 | 1.65 |  | 2.7 |  | 4.455 | 62 | 276.21
|  | 1 | 0.82 |  | 2.7 |  | 2.214 | 62 | 137.268
|  | 1 | 0.93 |  | 2.7 |  | 2.511 | 62 | 155.682
|  | 1 | 0.82 |  | 2.7 |  | 2.214 | 62 | 137.268
|  | 1 | 0.32 |  | 2.7 |  | 0.864 | 62 | 53.568
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 62 | 66.96
|  | 1 | 1.9 |  | 2.7 |  | 5.13 | 62 | 318.06
| 2号隔间 | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 62 | 1171.8
|  | 2 | 1.1 |  | 2.7 |  | 5.94 | 62 | 368.28
|  | 2 | 1.7 |  | 0.7 |  | 2.38 | 62 | 147.56
| 通讯室 | 1 | 0.51 |  | 2.7 |  | 1.377 | 62 | 85.374
|  | 1 | 4.8 |  | 2.7 |  | 12.96 | 62 | 803.52
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 62 | 108.81
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.5 |  | 2.7 |  | 1.35 | 62 | 83.7
|  | 2 | 0.2 |  | 2.7 |  | 1.08 | 62 | 66.96
|  | 1 | 0.81 |  | 2.7 |  | 2.187 | 62 | 135.594
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 62 | 33.48
|  | 1 | 1.39 |  | 2.7 |  | 3.753 | 62 | 232.686
| 档案室 | 1 | 5.26 |  | 2.7 |  | 14.202 | 62 | 880.524
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.1 |  | 2.7 |  | 0.27 | 62 | 16.74
|  | 1 | 2.51 |  | 2.7 |  | 6.777 | 62 | 420.174
|  | 1 | 2.52 |  | 2.7 |  | 6.804 | 62 | 421.848
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 62 | 33.48
|  | 1 | 0.89 |  | 2.7 |  | 2.403 | 62 | 148.986
| 2号内走廊 | 1 | 2.21 |  | 2.7 |  | 5.967 | 62 | 369.954
|  | 3 | 1.05 |  | 0.5 |  | 1.575 | 62 | 97.65
|  | 1 | 0.5 |  | 2.7 |  | 1.35 | 62 | 83.7
|  | 1 | 0.51 |  | 2.7 |  | 1.377 | 62 | 85.374
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 62 | 108.81
|  | 2 | 0.1 |  | 2.7 |  | 0.54 | 62 | 33.48
| 收发室 | 1 | 4.5 |  | 2.7 |  | 12.15 | 62 | 753.3
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.7 |  | 2.7 |  | 1.89 | 62 | 117.18
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 62 | 66.96
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 62 | 33.48
|  | 1 | 2.25 |  | 2.7 |  | 6.075 | 62 | 376.65
|  | 1 | 2.75 |  | 0.92 |  | 2.53 | 62 | 156.86
|  | 1 | 0.42 |  | 2.7 |  | 1.134 | 62 | 70.308
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 62 | 50.22
|  | 1 | 1.15 |  | 2.7 |  | 3.105 | 62 | 192.51
| 签证办公区 | 2 | 4.74 |  | 0.85 |  | 8.058 | 62 | 499.596
|  | 1 | 0.1 |  | 0.95 |  | 0.095 | 62 | 5.89
|  | 2 | 6.3 |  | 0.85 |  | 10.71 | 62 | 664.02
|  | 2 | 0.1 |  | 0.85 |  | 0.17 | 62 | 10.54
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 62 | 50.22
|  | 1 | 1.05 |  | 2.7 |  | 2.835 | 62 | 175.77
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 62 | 50.22
|  | 1 | 0.75 |  | 2.7 |  | 2.025 | 62 | 125.55
|  | 1 | 0.8 |  | 2.7 |  | 2.16 | 62 | 133.92
|  | 2 | 0.25 |  | 2.7 |  | 1.35 | 62 | 83.7
|  | 1 | 1.53 |  | 2.7 |  | 4.131 | 62 | 256.122
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 62 | 33.48
|  | 1 | 4.7 |  | 2.7 |  | 12.69 | 62 | 786.78
|  | 1 | 0.83 |  | 2.7 |  | 2.241 | 62 | 138.942
|  | 1 | 3.29 |  | 2.7 |  | 8.883 | 62 | 550.746
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 62 | 66.96
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 0.55 |  | 2.7 |  | 1.485 | 62 | 92.07
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 62 | 32.55
|  | 1 | 2.2 |  | 2.7 |  | 5.94 | 62 | 368.28
| 消防箱 | 2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 13.5 | 62 | 837
|  | 2 | 0.18 |  | 2.7 |  | 0.972 | 62 | 60.264
|  | 1 | 0.8 |  | 2.7 |  | 2.16 | 62 | 133.92
| 签证办公区立柱面 | 2 | 0.95 |  | 2.7 |  | 5.13 | 62 | 318.06
| 1号内走廊 | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 62 | 619.38
|  | 1 | 0.45 |  | 2.7 |  | 1.215 | 62 | 75.33
|  | 1 | 1.05 |  | 2.7 |  | 2.835 | 62 | 175.77
| 签证官办公室 | 1 | 4.35 |  | 2.7 |  | 11.745 | 62 | 728.19
|  | 1 | 2.13 |  | 2.7 |  | 5.751 | 62 | 356.562
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 62 | 66.96
|  | 1 | 0.6 |  | 2.7 |  | 1.62 | 62 | 100.44
|  | 2 | 0.6 |  | 2.7 |  | 3.24 | 62 | 200.88
|  | 1 | 1 |  | 2.7 |  | 2.7 | 62 | 167.4
|  | 1 | 0.825 |  | 2.7 |  | 2.2275 | 62 | 138.105
| 会议室 | 1 | 4.81 |  | 2.7 |  | 12.987 | 62 | 805.194
|  | 1 | 7.33 |  | 2.7 |  | 19.791 | 62 | 1227.042
| 总领事办公室 | 1 | 4.81 |  | 2.7 |  | 12.987 | 62 | 805.194
| 总领事办公等候室 | 1 | 3.3 |  | 2.7 |  | 8.91 | 62 | 552.42
|  | 1 | 3.18 |  | 2.7 |  | 8.586 | 62 | 532.332
|  | 1 | 4.78 |  | 2.7 |  | 12.906 | 62 | 800.172
| 储藏间 | 1 | 7 |  | 2.7 |  | 18.9 | 62 | 1171.8
第五章小计 部分: 小计; 第五章小计 数量: 573.8595; 第五章小计 价格: 62; 74496 金额: 35579.289 | RMB
06.02 | 单位：㎡，抹灰和压光，水平投影，吊顶m2,
立面石膏抹灰和抹面
人工抹子抹平，遇到材料或供砖厂家不一致、过梁处、或是与顶部框架侧面相接处都应挂网
网布为5X5mm的玻璃纤维布，幅宽不低于50cm，搭接宽度不小于15cm
L型镀锌钢冲孔护角
根据NTE/RPG10要求进行底层清理和湿润
| 1总领事办公室 | 1 |  |  |  | 24.57 |  | 50 | 1228.5
| 2总领事在助理办公室 | 1 |  |  |  | 16.2 |  | 50 | 810
| 3总领事办公等候室 | 1 |  |  |  | 20.91 |  | 50 | 1045.5
| 4行政办公室 | 1 |  |  |  | 20.82 |  | 50 | 1041
| 5会议室 | 1 |  |  |  | 38.86 |  | 50 | 1943
| 6签证官办公室 | 1 |  |  |  | 17.01 |  | 50 | 850.5
| 7 1号内走廊 | 1 |  |  |  | 5.55 |  | 50 | 277.5
| 8签证办公区7人 | 1 |  |  |  | 58.56 |  | 50 | 2928
| 9安检区 | 1 |  |  |  | 9 |  | 50 | 450
| 10前台 | 1 |  |  |  | 7.42 |  | 50 | 371
| 11收发室 | 1 |  |  |  | 6.06 |  | 50 | 303
| 12 2号内走廊 | 1 |  |  |  | 3.2 |  | 50 | 160
| 13通讯室 | 1 |  |  |  | 10.46 |  | 50 | 523
| 14档案室 | 1 |  |  |  | 22.23 |  | 50 | 1111.5
| 15储藏间 | 1 |  |  |  | 3.31 |  | 50 | 165.5
| 16签证等候区 | 1 |  |  |  | 14.9 |  | 50 | 745
| 17签证区走廊 | 1 |  |  |  | 8.84 |  | 50 | 442
| 18 1号隔间（无障碍通道） | 1 |  |  |  | 9.3 |  | 50 | 465
| 19 2号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 |  | 50 | 297.5
| 20 公民服务等候区 | 1 |  |  |  | 13.44 |  | 50 | 672
| 21签证区和公民服务区走廊 | 1 |  |  |  | 9.07 |  | 50 | 453.5
| 22 3号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 |  | 50 | 297.5
| 23访客室 | 1 |  |  |  | 7.7 |  | 50 | 385
| 24 6%的损耗 | 1 |  |  |  | 20.35 |  | 50 | 1017.5
第五章小计 部分: 小计; 第五章小计 数量: 359.66; 第五章小计 价格: 50; 74496 金额: 17983 | RMB
06.03 | 单位：㎡，丙烯酸基层，方便后期涂刷乳胶漆，完整涂刷
立面面积
| 行政办公室（仅2面新砌墙) | 1 | 2.3 |  | 2.7 |  | 6.21 | 10 | 62.1
|  | 1 | 2.3 |  | 2.7 |  | 6.21 | 10 | 62.1
| 签证区和公民服务区走廊 | 1 | 4.95 |  | 2.7 |  | 13.365 | 10 | 133.65
|  | 1 | 5.42 |  | 2.7 |  | 14.634 | 10 | 146.34
|  | 1 | 0.36 |  | 2.7 |  | 0.972 | 10 | 9.72
|  | 1 | 0.96 |  | 2.7 |  | 2.592 | 10 | 25.92
|  | 1 | 0.24 |  | 2.7 |  | 0.648 | 10 | 6.48
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 10 | 17.55
|  | 1 | 0.6 |  | 2.7 |  | 1.62 | 10 | 16.2
| 访客室 | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 10 | 189
|  | 2 | 1.15 |  | 2.7 |  | 6.21 | 10 | 62.1
| 3号隔间 | 2 | 0.65 |  | 2.7 |  | 3.51 | 10 | 35.1
|  | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 10 | 189
|  | 2 | 1.7 |  | 0.7 |  | 2.38 | 10 | 23.8
| 公民服务等候区 | 1 | 1.97 |  | 2.7 |  | 5.319 | 10 | 53.19
|  | 1 | 2.8 |  | 2.7 |  | 7.56 | 10 | 75.6
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 10 | 17.55
|  | 1 | 0.35 |  | 2.7 |  | 0.945 | 10 | 9.45
|  | 1 | 1 |  | 2.7 |  | 2.7 | 10 | 27
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 10 | 5.5
|  | 1 | 0.25 |  | 2.7 |  | 0.675 | 10 | 6.75
|  | 1 | 2.34 |  | 2.7 |  | 6.318 | 10 | 63.18
|  | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 10 | 99.9
| 安检区 | 2 | 3 |  | 2.7 |  | 16.2 | 10 | 162
| 前台 | 2 | 0.65 |  | 2.7 |  | 3.51 | 10 | 35.1
|  | 2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 1.1 | 10 | 11
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 10 | 8.1
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 10 | 5.4
|  | 1 | 0.23 |  | 2.7 |  | 0.621 | 10 | 6.21
|  | 1 | 2.7 |  | 0.92 |  | 2.484 | 10 | 24.84
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 10 | 8.1
|  | 1 | 0.49 |  | 2.7 |  | 1.323 | 10 | 13.23
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 10 | 5.5
|  | 1 | 0.15 |  | 2.7 |  | 0.405 | 10 | 4.05
| 签证等候区 | 1 | 2.51 |  | 2.7 |  | 6.777 | 10 | 67.77
|  | 1 | 2.8 |  | 2.7 |  | 7.56 | 10 | 75.6
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 10 | 17.55
|  | 1 | 0.35 |  | 2.7 |  | 0.945 | 10 | 9.45
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 10 | 5.5
|  | 1 | 1.22 |  | 2.7 |  | 3.294 | 10 | 32.94
|  | 1 | 2.54 |  | 2.7 |  | 6.858 | 10 | 68.58
|  | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 10 | 99.9
| 签证区走廊 | 1 | 1.65 |  | 2.7 |  | 4.455 | 10 | 44.55
|  | 1 | 0.82 |  | 2.7 |  | 2.214 | 10 | 22.14
|  | 1 | 0.93 |  | 2.7 |  | 2.511 | 10 | 25.11
|  | 1 | 0.82 |  | 2.7 |  | 2.214 | 10 | 22.14
|  | 1 | 0.32 |  | 2.7 |  | 0.864 | 10 | 8.64
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 10 | 10.8
|  | 1 | 1.9 |  | 2.7 |  | 5.13 | 10 | 51.3
| 2号隔间 | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 10 | 189
|  | 2 | 1.1 |  | 2.7 |  | 5.94 | 10 | 59.4
|  | 2 | 1.7 |  | 0.7 |  | 2.38 | 10 | 23.8
| 通讯室 | 1 | 0.51 |  | 2.7 |  | 1.377 | 10 | 13.77
|  | 1 | 4.8 |  | 2.7 |  | 12.96 | 10 | 129.6
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 10 | 17.55
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.5 |  | 2.7 |  | 1.35 | 10 | 13.5
|  | 2 | 0.2 |  | 2.7 |  | 1.08 | 10 | 10.8
|  | 1 | 0.81 |  | 2.7 |  | 2.187 | 10 | 21.87
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 10 | 5.4
|  | 1 | 1.39 |  | 2.7 |  | 3.753 | 10 | 37.53
| 档案室 | 1 | 5.26 |  | 2.7 |  | 14.202 | 10 | 142.02
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.1 |  | 2.7 |  | 0.27 | 10 | 2.7
|  | 1 | 2.51 |  | 2.7 |  | 6.777 | 10 | 67.77
|  | 1 | 2.52 |  | 2.7 |  | 6.804 | 10 | 68.04
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 10 | 5.4
|  | 1 | 0.89 |  | 2.7 |  | 2.403 | 10 | 24.03
| 2号内走廊 | 1 | 2.21 |  | 2.7 |  | 5.967 | 10 | 59.67
|  | 3 | 1.05 |  | 0.5 |  | 1.575 | 10 | 15.75
|  | 1 | 0.5 |  | 2.7 |  | 1.35 | 10 | 13.5
|  | 1 | 0.51 |  | 2.7 |  | 1.377 | 10 | 13.77
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 10 | 17.55
|  | 2 | 0.1 |  | 2.7 |  | 0.54 | 10 | 5.4
| 收发室 | 1 | 4.5 |  | 2.7 |  | 12.15 | 10 | 121.5
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.7 |  | 2.7 |  | 1.89 | 10 | 18.9
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 10 | 10.8
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 10 | 5.4
|  | 1 | 2.25 |  | 2.7 |  | 6.075 | 10 | 60.75
|  | 1 | 2.75 |  | 0.92 |  | 2.53 | 10 | 25.3
|  | 1 | 0.42 |  | 2.7 |  | 1.134 | 10 | 11.34
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 10 | 8.1
|  | 1 | 1.15 |  | 2.7 |  | 3.105 | 10 | 31.05
| 签证办公区 | 2 | 4.74 |  | 0.85 |  | 8.058 | 10 | 80.58
|  | 1 | 0.1 |  | 0.95 |  | 0.095 | 10 | 0.95
|  | 2 | 6.3 |  | 0.85 |  | 10.71 | 10 | 107.1
|  | 2 | 0.1 |  | 0.85 |  | 0.17 | 10 | 1.7
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 10 | 8.1
|  | 1 | 1.05 |  | 2.7 |  | 2.835 | 10 | 28.35
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 10 | 8.1
|  | 1 | 0.75 |  | 2.7 |  | 2.025 | 10 | 20.25
|  | 1 | 0.8 |  | 2.7 |  | 2.16 | 10 | 21.6
|  | 2 | 0.25 |  | 2.7 |  | 1.35 | 10 | 13.5
|  | 1 | 1.53 |  | 2.7 |  | 4.131 | 10 | 41.31
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 10 | 5.4
|  | 1 | 4.7 |  | 2.7 |  | 12.69 | 10 | 126.9
|  | 1 | 0.83 |  | 2.7 |  | 2.241 | 10 | 22.41
|  | 1 | 3.29 |  | 2.7 |  | 8.883 | 10 | 88.83
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 10 | 10.8
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 0.55 |  | 2.7 |  | 1.485 | 10 | 14.85
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 10 | 5.25
|  | 1 | 2.2 |  | 2.7 |  | 5.94 | 10 | 59.4
| 消防箱 | 2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 13.5 | 10 | 135
|  | 2 | 0.18 |  | 2.7 |  | 0.972 | 10 | 9.72
|  | 1 | 0.8 |  | 2.7 |  | 2.16 | 10 | 21.6
| 签证办公区立柱面 | 2 | 0.95 |  | 2.7 |  | 5.13 | 10 | 51.3
| 1号内走廊 | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 10 | 99.9
|  | 1 | 0.45 |  | 2.7 |  | 1.215 | 10 | 12.15
|  | 1 | 1.05 |  | 2.7 |  | 2.835 | 10 | 28.35
| 签证官办公室 | 1 | 4.35 |  | 2.7 |  | 11.745 | 10 | 117.45
|  | 1 | 2.13 |  | 2.7 |  | 5.751 | 10 | 57.51
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 10 | 10.8
|  | 1 | 0.6 |  | 2.7 |  | 1.62 | 10 | 16.2
|  | 2 | 0.6 |  | 2.7 |  | 3.24 | 10 | 32.4
|  | 1 | 1 |  | 2.7 |  | 2.7 | 10 | 27
|  | 1 | 0.825 |  | 2.7 |  | 2.2275 | 10 | 22.275
| 会议室 | 1 | 4.81 |  | 2.7 |  | 12.987 | 10 | 129.87
|  | 1 | 7.33 |  | 2.7 |  | 19.791 | 10 | 197.91
| 总领事办公室 | 1 | 4.81 |  | 2.7 |  | 12.987 | 10 | 129.87
| 总领事办公等候室 | 1 | 3.3 |  | 2.7 |  | 8.91 | 10 | 89.1
|  | 1 | 3.18 |  | 2.7 |  | 8.586 | 10 | 85.86
|  | 1 | 4.78 |  | 2.7 |  | 12.906 | 10 | 129.06
| 储藏间 | 1 | 7 |  | 2.7 |  | 18.9 | 10 | 189
水平面积
| 1总领事办公室 | 1 |  |  |  | 24.57 | 24.57 | 10 | 245.7
| 2总领事在助理办公室 | 1 |  |  |  | 16.2 | 16.2 | 10 | 162
| 3总领事办公等候室 | 1 |  |  |  | 20.91 | 20.91 | 10 | 209.1
| 4行政办公室 | 1 |  |  |  | 20.82 | 20.82 | 10 | 208.2
| 5会议室 | 1 |  |  |  | 38.86 | 38.86 | 10 | 388.6
| 6签证官办公室 | 1 |  |  |  | 17.01 | 17.01 | 10 | 170.1
| 7 1号内走廊 | 1 |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 10 | 55.5
| 8签证办公区7人 | 1 |  |  |  | 58.56 | 58.56 | 10 | 585.6
| 9安检区 | 1 |  |  |  | 9 | 9 | 10 | 90
| 10前台 | 1 |  |  |  | 7.42 | 7.42 | 10 | 74.2
| 11收发室 | 1 |  |  |  | 6.06 | 6.06 | 10 | 60.6
| 12 2号内走廊 | 1 |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 10 | 32
| 13通讯室 | 1 |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 10 | 104.6
| 14档案室 | 1 |  |  |  | 22.23 | 22.23 | 10 | 222.3
| 15储藏间 | 1 |  |  |  | 3.31 | 3.31 | 10 | 33.1
| 16签证等候区 | 1 |  |  |  | 14.9 | 14.9 | 10 | 149
| 17签证区走廊 | 1 |  |  |  | 8.84 | 8.84 | 10 | 88.4
| 18 1号隔间（无障碍通道） | 1 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | 10 | 93
| 19 2号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 | 5.95 | 10 | 59.5
| 20 公民服务等候区 | 1 |  |  |  | 13.44 | 13.44 | 10 | 134.4
| 21签证区和公民服务区走廊 | 1 |  |  |  | 9.07 | 9.07 | 10 | 90.7
| 22 3号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 | 5.95 | 10 | 59.5
| 23访客室 | 1 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | 10 | 77
| 24 6%的损耗 | 1 |  |  |  | 20.35 | 20.35 | 10 | 203.5
第五章小计 部分: 小计; 第五章小计 数量: 933.5195; 第五章小计 价格: 10; 74496 金额: 9335.195 | RMB
06.04 | 单位：㎡，白色乳胶漆，基于VALPSAR品牌选色或类似颜色
无毒环保漆，经质量认证，完整涂刷
包括家具安装后需要补漆的部分
立面面积
| 行政办公室（仅2面新砌墙) | 1 | 2.3 |  | 2.7 |  | 6.21 | 80 | 496.8
|  | 1 | 2.3 |  | 2.7 |  | 6.21 | 80 | 496.8
| 签证区和公民服务区走廊 | 1 | 4.95 |  | 2.7 |  | 13.365 | 80 | 1069.2
|  | 1 | 5.42 |  | 2.7 |  | 14.634 | 80 | 1170.72
|  | 1 | 0.36 |  | 2.7 |  | 0.972 | 80 | 77.76
|  | 1 | 0.96 |  | 2.7 |  | 2.592 | 80 | 207.36
|  | 1 | 0.24 |  | 2.7 |  | 0.648 | 80 | 51.84
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 80 | 140.4
|  | 1 | 0.6 |  | 2.7 |  | 1.62 | 80 | 129.6
| 访客室 | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 80 | 1512
|  | 2 | 1.15 |  | 2.7 |  | 6.21 | 80 | 496.8
| 3号隔间 | 2 | 0.65 |  | 2.7 |  | 3.51 | 80 | 280.8
|  | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 80 | 1512
|  | 2 | 1.7 |  | 0.7 |  | 2.38 | 80 | 190.4
| 公民服务等候区 | 1 | 1.97 |  | 2.7 |  | 5.319 | 80 | 425.52
|  | 1 | 2.8 |  | 2.7 |  | 7.56 | 80 | 604.8
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 80 | 140.4
|  | 1 | 0.35 |  | 2.7 |  | 0.945 | 80 | 75.6
|  | 1 | 1 |  | 2.7 |  | 2.7 | 80 | 216
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 80 | 44
|  | 1 | 0.25 |  | 2.7 |  | 0.675 | 80 | 54
|  | 1 | 2.34 |  | 2.7 |  | 6.318 | 80 | 505.44
|  | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 80 | 799.2
| 安检区 | 2 | 3 |  | 2.7 |  | 16.2 | 80 | 1296
| 前台 | 2 | 0.65 |  | 2.7 |  | 3.51 | 80 | 280.8
|  | 2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 1.1 | 80 | 88
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 80 | 64.8
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 80 | 43.2
|  | 1 | 0.23 |  | 2.7 |  | 0.621 | 80 | 49.68
|  | 1 | 2.7 |  | 0.92 |  | 2.484 | 80 | 198.72
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 80 | 64.8
|  | 1 | 0.49 |  | 2.7 |  | 1.323 | 80 | 105.84
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 80 | 44
|  | 1 | 0.15 |  | 2.7 |  | 0.405 | 80 | 32.4
| 签证等候区 | 1 | 2.51 |  | 2.7 |  | 6.777 | 80 | 542.16
|  | 1 | 2.8 |  | 2.7 |  | 7.56 | 80 | 604.8
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 80 | 140.4
|  | 1 | 0.35 |  | 2.7 |  | 0.945 | 80 | 75.6
|  | 1 | 1.1 |  | 0.5 |  | 0.55 | 80 | 44
|  | 1 | 1.22 |  | 2.7 |  | 3.294 | 80 | 263.52
|  | 1 | 2.54 |  | 2.7 |  | 6.858 | 80 | 548.64
|  | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 80 | 799.2
| 签证区走廊 | 1 | 1.65 |  | 2.7 |  | 4.455 | 80 | 356.4
|  | 1 | 0.82 |  | 2.7 |  | 2.214 | 80 | 177.12
|  | 1 | 0.93 |  | 2.7 |  | 2.511 | 80 | 200.88
|  | 1 | 0.82 |  | 2.7 |  | 2.214 | 80 | 177.12
|  | 1 | 0.32 |  | 2.7 |  | 0.864 | 80 | 69.12
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 80 | 86.4
|  | 1 | 1.9 |  | 2.7 |  | 5.13 | 80 | 410.4
| 2号隔间 | 2 | 3.5 |  | 2.7 |  | 18.9 | 80 | 1512
|  | 2 | 1.1 |  | 2.7 |  | 5.94 | 80 | 475.2
|  | 2 | 1.7 |  | 0.7 |  | 2.38 | 80 | 190.4
| 通讯室 | 1 | 0.51 |  | 2.7 |  | 1.377 | 80 | 110.16
|  | 1 | 4.8 |  | 2.7 |  | 12.96 | 80 | 1036.8
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 80 | 140.4
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.5 |  | 2.7 |  | 1.35 | 80 | 108
|  | 2 | 0.2 |  | 2.7 |  | 1.08 | 80 | 86.4
|  | 1 | 0.81 |  | 2.7 |  | 2.187 | 80 | 174.96
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 80 | 43.2
|  | 1 | 1.39 |  | 2.7 |  | 3.753 | 80 | 300.24
| 档案室 | 1 | 5.26 |  | 2.7 |  | 14.202 | 80 | 1136.16
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.1 |  | 2.7 |  | 0.27 | 80 | 21.6
|  | 1 | 2.51 |  | 2.7 |  | 6.777 | 80 | 542.16
|  | 1 | 2.52 |  | 2.7 |  | 6.804 | 80 | 544.32
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 80 | 43.2
|  | 1 | 0.89 |  | 2.7 |  | 2.403 | 80 | 192.24
| 2号内走廊 | 1 | 2.21 |  | 2.7 |  | 5.967 | 80 | 477.36
|  | 3 | 1.05 |  | 0.5 |  | 1.575 | 80 | 126
|  | 1 | 0.5 |  | 2.7 |  | 1.35 | 80 | 108
|  | 1 | 0.51 |  | 2.7 |  | 1.377 | 80 | 110.16
|  | 1 | 0.65 |  | 2.7 |  | 1.755 | 80 | 140.4
|  | 2 | 0.1 |  | 2.7 |  | 0.54 | 80 | 43.2
| 收发室 | 1 | 4.5 |  | 2.7 |  | 12.15 | 80 | 972
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.7 |  | 2.7 |  | 1.89 | 80 | 151.2
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 80 | 86.4
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 80 | 43.2
|  | 1 | 2.25 |  | 2.7 |  | 6.075 | 80 | 486
|  | 1 | 2.75 |  | 0.92 |  | 2.53 | 80 | 202.4
|  | 1 | 0.42 |  | 2.7 |  | 1.134 | 80 | 90.72
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 80 | 64.8
|  | 1 | 1.15 |  | 2.7 |  | 3.105 | 80 | 248.4
| 签证办公区 | 2 | 4.74 |  | 0.85 |  | 8.058 | 80 | 644.64
|  | 1 | 0.1 |  | 0.95 |  | 0.095 | 80 | 7.6
|  | 2 | 6.3 |  | 0.85 |  | 10.71 | 80 | 856.8
|  | 2 | 0.1 |  | 0.85 |  | 0.17 | 80 | 13.6
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 80 | 64.8
|  | 1 | 1.05 |  | 2.7 |  | 2.835 | 80 | 226.8
|  | 1 | 0.3 |  | 2.7 |  | 0.81 | 80 | 64.8
|  | 1 | 0.75 |  | 2.7 |  | 2.025 | 80 | 162
|  | 1 | 0.8 |  | 2.7 |  | 2.16 | 80 | 172.8
|  | 2 | 0.25 |  | 2.7 |  | 1.35 | 80 | 108
|  | 1 | 1.53 |  | 2.7 |  | 4.131 | 80 | 330.48
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.2 |  | 2.7 |  | 0.54 | 80 | 43.2
|  | 1 | 4.7 |  | 2.7 |  | 12.69 | 80 | 1015.2
|  | 1 | 0.83 |  | 2.7 |  | 2.241 | 80 | 179.28
|  | 1 | 3.29 |  | 2.7 |  | 8.883 | 80 | 710.64
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 80 | 86.4
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 0.55 |  | 2.7 |  | 1.485 | 80 | 118.8
|  | 1 | 1.05 |  | 0.5 |  | 0.525 | 80 | 42
|  | 1 | 2.2 |  | 2.7 |  | 5.94 | 80 | 475.2
| 消防箱 | 2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 13.5 | 80 | 1080
|  | 2 | 0.18 |  | 2.7 |  | 0.972 | 80 | 77.76
|  | 1 | 0.8 |  | 2.7 |  | 2.16 | 80 | 172.8
| 签证办公区立柱面 | 2 | 0.95 |  | 2.7 |  | 5.13 | 80 | 410.4
| 1号内走廊 | 1 | 3.7 |  | 2.7 |  | 9.99 | 80 | 799.2
|  | 1 | 0.45 |  | 2.7 |  | 1.215 | 80 | 97.2
|  | 1 | 1.05 |  | 2.7 |  | 2.835 | 80 | 226.8
| 签证官办公室 | 1 | 4.35 |  | 2.7 |  | 11.745 | 80 | 939.6
|  | 1 | 2.13 |  | 2.7 |  | 5.751 | 80 | 460.08
|  | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 80 | 86.4
|  | 1 | 0.6 |  | 2.7 |  | 1.62 | 80 | 129.6
|  | 2 | 0.6 |  | 2.7 |  | 3.24 | 80 | 259.2
|  | 1 | 1 |  | 2.7 |  | 2.7 | 80 | 216
|  | 1 | 0.825 |  | 2.7 |  | 2.2275 | 80 | 178.2
| 会议室 | 1 | 4.81 |  | 2.7 |  | 12.987 | 80 | 1038.96
|  | 1 | 7.33 |  | 2.7 |  | 19.791 | 80 | 1583.28
| 总领事办公室 | 1 | 4.81 |  | 2.7 |  | 12.987 | 80 | 1038.96
| 总领事办公等候室 | 1 | 3.3 |  | 2.7 |  | 8.91 | 80 | 712.8
|  | 1 | 3.18 |  | 2.7 |  | 8.586 | 80 | 686.88
|  | 1 | 4.78 |  | 2.7 |  | 12.906 | 80 | 1032.48
| 储藏间 | 1 | 7 |  | 2.7 |  | 18.9 | 80 | 1512
80
| 水平面积 | [6 empty] | 80
| 1总领事办公室 | 1 |  |  |  | 24.57 | 24.57 | 80 | 1965.6
| 2总领事在助理办公室 | 1 |  |  |  | 16.2 | 16.2 | 80 | 1296
| 3总领事办公等候室 | 1 |  |  |  | 20.91 | 20.91 | 80 | 1672.8
| 4行政办公室 | 1 |  |  |  | 20.82 | 20.82 | 80 | 1665.6
| 5会议室 | 1 |  |  |  | 38.86 | 38.86 | 80 | 3108.8
| 6签证官办公室 | 1 |  |  |  | 17.01 | 17.01 | 80 | 1360.8
| 7 1号内走廊 | 1 |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 80 | 444
| 8签证办公区7人 | 1 |  |  |  | 58.56 | 58.56 | 80 | 4684.8
| 9安检区 | 1 |  |  |  | 9 | 9 | 80 | 720
| 10前台 | 1 |  |  |  | 7.42 | 7.42 | 80 | 593.6
| 11收发室 | 1 |  |  |  | 6.06 | 6.06 | 80 | 484.8
| 12 2号内走廊 | 1 |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 80 | 256
| 13通讯室 | 1 |  |  |  | 10.46 | 10.46 | 80 | 836.8
| 14档案室 | 1 |  |  |  | 22.23 | 22.23 | 80 | 1778.4
| 15储藏间 | 1 |  |  |  | 3.31 | 3.31 | 80 | 264.8
| 16签证等候区 | 1 |  |  |  | 14.9 | 14.9 | 80 | 1192
| 17签证区走廊 | 1 |  |  |  | 8.84 | 8.84 | 80 | 707.2
| 18 1号隔间（无障碍通道） | 1 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | 80 | 744
| 19 2号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 | 5.95 | 80 | 476
| 20 公民服务等候区 | 1 |  |  |  | 13.44 | 13.44 | 80 | 1075.2
| 21签证区和公民服务区走廊 | 1 |  |  |  | 9.07 | 9.07 | 80 | 725.6
| 22 3号隔间 | 1 |  |  |  | 5.95 | 5.95 | 80 | 476
| 23访客室 | 1 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | 80 | 616
| 24 6%的损耗 | 1 |  |  |  | 20.35 | 20.35 | 80 | 1628
第五章小计 部分: 小计; 第五章小计 数量: 933.5195; 第五章小计 价格: 80; 74496 金额: 74681.56 | RMB
第五章小计 描述: 第六章小计; 74496 金额: 137579.044 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
07.00 | 第七章 空调
07.01 | 吊顶施工前重装空调
按照设计图上的进风和出风口位置安装，详见图1P-PL-19和20
含新增和变更的通风管道，清理或重置风机盘管
完整安装和运行测试，布线参考图EM-06
包含图EM-06中AL1-KT1的走线布置，完整安装并测试
根据图纸重新布置温控器位置
断路器、检修口、电线保护、安装、专业人工、质保、图纸和计算均包含在内
需交由写字楼物业审核
| 据图重装机器 | 16 | [5 empty] | 1200 | 19200
| 电气管道重新布置 | 1 | 199 |  |  |  |  | 130 | 25870
| 风口和检修口 | 70 | 650 | 180 |  |  |  | 140 | 9800
| 吊顶上安装风口格栅和检修口 | 70 | 650 | 180 |  |  |  | 145 | 10150
| 温控器布置安装 | 16 | [5 empty] | 80 | 1280
第六章小计 部分: 小计; 第六章小计 价格: 综合价格; 137579.044 金额: 66300 | RMB
07.02 | 单位：台，通讯室单独安装能效等级A级的分体式空调
含外机、吊顶上布管
按照物业的建议安装外机，保证外立面美观
功率不低于3000W，2.5P，完整安装并测试运行
格力空调，2.5P，中高档
| 通讯室 | 1 | [5 empty] | 8500 | 8500
| 外接加长管道米数 | 16 | [5 empty] | 150 | 2400
| 总领事办公室加固 | 1 | [5 empty] | 8500 | 8500
| 外接加长管道米数 | 5 | [5 empty] | 150 | 750
第六章小计 部分: 小计; 第六章小计 价格: 可变价格; 137579.044 金额: 20150 | RMB
第六章小计 描述: 第七章小计; 137579.044 金额: 86450 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
08.00 | 第八章 消防设施
08.01 | 单位：ml，按照当地规范布设合格的镀锌管，含45度和90度弯头
详见图S-02，管道自大楼XL-1,XL-2和XL-3接出
价格包含完整安装和水压测试
含管道和水带连接、调整和螺栓紧固
| 从XL-1接出，断面DN65 | 1 | 11.7 |  |  |  | 11.7 | 150 | 1755
| 从XL-2接出，断面DN65 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 150 | 75
| 从XL-3接出，断面DN65 | 1 | 16 |  |  |  | 16 | 150 | 2400
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 28.2; 第七章小计 价格: 150; 86450 金额: 4230 | RMB
08.02 | 单位：个，消防箱（消防水带）45mmx15 m，灭火器
消防箱（BIE），表面可开启，内部为55x70x16 cm铁皮柜，白色涂装
箱门为封闭式箱门，白色，与大楼既有形式相同
带锁、阀门、压力表、三种出水形式的喷嘴、支架配件
水带直径45mm，长15m
箱门上用中英文标注：仅消防员使用，也可按写字楼既有的形式用不锈钢板标注
根据成都现行规范和政府批准的消防方案生产
尺寸应保证水带的快速有效展开
小窗为40x40cm的透明窗，内部可视
通过合页或竖向插销开合，不采用破除玻璃的形式
标识应清晰，颜色为红色， 21/2"球阀，接口变径为11/2"
便于水带连接，水带规格为 1"1/2，水带通长
材质为聚酯材料，橡胶内衬，两端为storz接头
水枪头为1/2"圆截锥体铜制水枪头
应清晰标示并保证其前方1㎡范围内没有其他杂物，便于拿取
室外设有带节流阀的21/2" 双出口消火栓
可供两根消防水带同时使用
详见消防方案图S-02
含两个MF/ABC 5KG灭火器，完整安装消防箱并经过消防部门验收认证
| 签证办公区 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3400 | 3400
| 签证区走廊 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3400 | 3400
| 签证官办公室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3400 | 3400
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 3; 第七章小计 价格: 3400; 86450 金额: 10200 | RMB
08.03 | 单位：ml，吊顶内水管安装，含喷淋头
符合当地规范要求的镀锌钢管，防锈喷涂，对既有水管进行重新布置
对向下的喷头进行改造，根据本案布局增加喷头
完整安装并测试，详见图S-01和S-02，据图测算
| 1 |  | 26.7 |  |  |  |  | 150 | 4005
| 2 |  | 4.05 |  |  |  |  | 150 | 607.5
| 3 |  | 3.65 |  |  |  |  | 150 | 547.5
| 4 |  | 2.89 |  |  |  |  | 150 | 433.5
| 5 |  | 17.61 |  |  |  |  | 150 | 2641.5
| 6 |  | 6.37 |  |  |  |  | 150 | 955.5
| 7 |  | 4.95 |  |  |  |  | 150 | 742.5
| 8 |  | 1.67 |  |  |  |  | 150 | 250.5
| 9 |  | 6.73 |  |  |  |  | 150 | 1009.5
| 10 |  | 4.37 |  |  |  |  | 150 | 655.5
| 11 |  | 12.81 |  |  |  |  | 150 | 1921.5
| 12 |  | 4.54 |  |  |  |  | 150 | 681
| 13 |  | 9.04 |  |  |  |  | 150 | 1356
| 14 |  | 2.15 |  |  |  |  | 150 | 322.5
| 15 |  | 4.03 |  |  |  |  | 150 | 604.5
| 16 |  | 6.42 |  |  |  |  | 150 | 963
| 17 |  | 6.42 |  |  |  |  | 150 | 963
| 18 |  | 15.52 |  |  |  |  | 150 | 2328
| 19 |  | 7.64 |  |  |  |  | 150 | 1146
| 20 |  | 5.62 |  |  |  |  | 150 | 843
| 21 |  | 1.53 |  |  |  |  | 150 | 229.5
| 22 |  | 9.5 |  |  |  |  | 150 | 1425
| 23 |  | 2.8 |  |  |  |  | 150 | 420
| 24 |  | 2.8 |  |  |  |  | 150 | 420
| 25 |  | 1.7 |  |  |  |  | 150 | 255
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 171.51; 第七章小计 价格: 150; 86450 金额: 25726.5 | RMB
08.04 | 单位：个，喷淋头安装，应符合当地标准，含物业内部规范要求的白色圆盖
本项不含管道
含安装在吊顶上的喷淋头，盖子的高度与屋顶高度一致
| 按照图 1P-PL-20和S-01进行安装 | 55 |  |  |  |  | 55 | 75 | 4125
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 55; 第七章小计 价格: 75; 86450 金额: 4125 | RMB
08.05 | 单位：个，常规光热探测器
烟雾和高温光热探测器（A级），配有两个指示灯
2根连接线，设备符合EN 54-7和EN-54-5标准，经LPCB认证
完整安装，含连接辅料、配件
| 探测器 | 23 | [5 empty] | 110 | 2530
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 23; 第七章小计 价格: 110; 86450 金额: 2530 | RMB
08.06 | 单位：ml，耐火电线， 2x1,5mm2 (AS+)
软铜线，耐火，2根1.5㎡铜芯
SZ1-K (AS+)或RZ1-K(AS+)云母，使用场合0.6/1 KV，硅胶或XLPE云母带耐火层，外护为聚烯烃材质
不含卤素，不助燃，有毒气体释放量低，零腐蚀性气体
采用护套不含卤素M-20的波纹管安装，电线按UNE211025规范设计，同时符合UNE-EN 50200规范
完整安装并连接，具备认证且经过运行测试
| 详见图DE-02 | 80 | [5 empty] | 25 | 2000
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 80; 第七章小计 价格: 25; 86450 金额: 2000 | RMB
08.07 | 单位：台，内置扬声器的报警器，完整安装并测试运行
根据图纸和市消防局相应规范
| 报警器 | 5 | [5 empty] | 150 | 750
| 单位ml，与8.06类似的电缆 | 43 | [5 empty] | 25 | 1075
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 48; 第七章小计 价格: 150; 86450 金额: 1825 | RMB
08.08 | 单位：处，消防或疏散通道区域外力装置连接
报警器开关、报警器按键装置
| 详见图DE-02 | 5 | [5 empty] | 240 | 1200
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 5; 第七章小计 价格: 240; 86450 金额: 1200 | RMB
08.09 | 单位：处，常规消防中心 2区
2区火灾预警微处理中心，可用钥匙开启
配有2条探测回路，2条疏散监视通道，火灾继电器（一般报警）和一般故障继电器
辅助输出24 Vcc，电池容量12V-7 Ah、操作键盘、leds报警指示
用于监控整个系统，设备应符合EN 54.2 和4.的要求，完整安装
含相应的连接和配件，按成都当地的要求安装具备相关认证的系统
| 配电箱旁边的消防中心 | 1 | [5 empty] | 2000 | 2000
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 1; 第七章小计 价格: 2000; 86450 金额: 2000 | RMB
08.10 | 单位：个，应急灯标识，含疏散线路指示
以及紧急出口应急照明灯，详见施工图
| 紧急出口 | 4 | [5 empty] | 200 | 800
| 疏散标志 | 7 | [5 empty] | 200 | 1400
| 顶面应急灯 | 9 | [5 empty] | 200 | 1800
| 单位ml，与8.06类似的电缆 | 52.8 | [5 empty] | 50 | 2640
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 72.8; 第七章小计 价格: 150; 86450 金额: 6640 | RMB
08.11 | 单位：处，火灾疏散平面图 290 x120 mm，刻在金属板上
| 公民服务等候区 | 1 | 0.29 | 0.12 |  |  |  | 100 | 100
| 签证等候区 | 1 | 0.29 | 0.12 |  |  |  | 100 | 100
| 公区1号疏散方向 | 1 | 0.29 | 0.12 |  |  |  | 100 | 100
| 公区2号疏散方向 | 1 | 0.29 | 0.12 |  |  |  | 100 | 100
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 4; 第七章小计 价格: 100; 86450 金额: 400 | RMB
08.12 | 单位：个，5kg手持灭火器，钢筒
CO2灭火器，5kg灭火剂，灭火等级89B,配有支架和喷射软管
筒身为钢质，喷涂抗UV聚酯涂料，总重约14kg
符合UNE EN-3标准，具有CE标识，经AENOR认证，完整安装，以实际安装数量为准
| 签证区公民服务区走廊 | 2 | [5 empty] | 400 | 800
| 安检区 | 2 | [5 empty] | 400 | 800
| 签证区走廊消防柜 | 2 | [5 empty] | 400 | 800
| 公区消防柜 | 2 | [5 empty] | 400 | 800
| 签证官办公室消防柜 | 2 | [5 empty] | 400 | 800
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 10; 第七章小计 价格: 400; 86450 金额: 4000 | RMB
08.13 | 政府消防部门现场验收（与项目消防方案无关）
| 签证区走廊 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10000 | 10000
第七章小计 部分: 小计; 第七章小计 数量: 1; 第七章小计 价格: 10000; 86450 金额: 10000 | RMB
第七章小计 描述: 第八章小计; 86450 金额: 66646.5 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
09.00 | 第九章 电气设施
09.01 | 单位：个，低压总配电箱，缩写AL1
详见图IN-007 EM-01, EM-02, EM-03, EM-04, EM-05, EM-06 和 IN-004.
图上标注为AL1，领馆低压总配电箱
现场既有金属柜，应根据图纸和设计进行重新布置
采用SCHNEIDER, ABB或同等符合标准的材料
按照设计和招标文件的要求进行拆、装，预留30%的空间
内部布线槽、进出线接线柱、防剪部件、走线图和辅材
配电箱完整安装、测试、调试运行
包括一定比例的辅材和人工，用塑料密封袋将图纸放在箱门背后便于维修使用
含所有的空调、照明、插座、副箱PD1和通讯室的ALUPS线路
如有必要，可将空调系统线路单独组装在一个配电箱内
该配电箱也包含在内
| 签证区走廊，配电箱 AL1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 18000 | 18000
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 1; 第八章小计 价格: 18000; 66646.5 金额: 18000 | RMB
09.01 | 单位：个， 通讯室名为 ALUPS 的低压/低压二级配电箱。
参见图纸IN-007 EM-01, EM-02, EM-03, EM-04, EM-05, EM-06 和图纸 IN-004.
图纸中称为 ALUPS 的二级配电箱、受保护系统箱、计算机网络、安全
按照电器项目、设计文件、图纸，符合设计文件相应标准，采用SCHNEIDER, ABB或同等符合标准的材料，
安装一个新的配电箱，内含所有新电路，
按照设计和招标文件的要求进行拆、装，预留30%的空间
内部布线槽、进出线接线柱、防剪部件、走线图和辅材
能让设备完成安装、测试、调试、认证并运行。
包括一定比例的辅材和人工，
用塑料密封袋将图纸放在箱门背后便于维修使用
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 1; 第八章小计 价格: 6000; 66646.5 金额: 6000 | RMB
09.02 | 单位：米, RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cca-s1b 线束，d1. 3G1.5 mm2
单相电路，安装 RZ1-K (AS) 0.6 / 1kV CPR Cca-s1b铜线。0.6/1kV（F+N+TT）截面3x1.5 mm2的d1.a1线
0.6/1kV截面（F+N+TT）的3x1.5 mm2 D1.a1线，耐火阻燃，
符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准，
包括接线盒、电源插座、支架、辅材。以实际测量安装、测试的长度为准。
根据实际情况安装在托盘上方或管道下方，包括按REBT 中规定的直径按比例安装的管道部分。
包括一定比例的辅材和人工，
背板和管道按成都当地标准安装，但需与西班牙标准类似。
| 领馆 | 100 |  |  |  |  | 100 | 5 | 500
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 100; 第八章小计 价格: 5; 66646.5 金额: 500 | RMB
09.03.1 | 单位：米,RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b线束, d1. 3G2.5 mm2.
单相电路，安装 RZ1-K (AS) 0.6 / 1kV CPR Cca-s1b铜电缆。 0.6/1kV（F+N+TT）部分3x2.5 mm2的d1.a1线
0.6/1kV截面（F+N+TT）的3x2.5 mm2D1.a1线，耐火阻燃，符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准，
包括接线盒、电源插座、产品分类支架、辅材部分。
以实际测量安装、测试的长度为准。
根据实际情况安装在托盘上方或管道下方，包括按REBT 中规定的直径按比例安装的管道部分。
包括一定比例的辅材和人工。
背板和管道按成都当地标准安装，但需与西班牙标准类似。
| 领馆 | 1550 |  |  |  |  | 1550 | 6 | 9300
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 1550; 第八章小计 价格: 6; 66646.5 金额: 9300 | RMB
09.03.2 | 单位：米,RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b线束, d1. 4G2.5 mm2.
单相电路，安装 RZ1-K (AS) 0.6 / 1kV CPR Cca-s1b铜线。0.6/1kV截面（F+N+TT）的3x5 mm2 d1.a1线，
不燃性材料，较低烟雾排放及不透明度，符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准，
包括接线盒、电源插座、产品分类支架、辅材比例部分。
以实际测量安装、测试的长度为准。
根据实际情况安装在托盘上方或管道下方，包括按REBT 中规定的直径按比例安装的管道部分。
包括一定比例的辅材和人工，
背板和管道按成都当地标准安装，但需与西班牙标准类似。
| 领馆 | 300 |  |  |  |  | 300 | 8 | 2400
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 300; 第八章小计 价格: 8; 66646.5 金额: 2400 | RMB
09.03 | 单位：米，200 x 100 mm电缆槽背板或中国市场上的类似背板，细节详见 IN-004 号图纸
提供并安装一段电缆槽格栅背板，品牌PEMSA或成都当地市场上的同类品牌，
由直径至少 5.0 mm的碳钢棒焊接而成，符合 UNE 10016-2:94 标准
近似 UNE-EN ISO 16120 标准，尺寸为 200x100mm （根据电气工程项目）长度为 3 米，
带安全边缘，有E90 耐火测试证书，符合DIN 4102-12 标准，带AENOR的N标志，
符合 UNE-EN-ISO-2081 标准的热浸镀锌表面处理，不含六价铬。
含OMEGA或原装PEMSA加强型支架的相应部分，再或当地市场上类似产品。接地线、与配电箱及其他必要附件连接。
包括 16 mm2 Cu（铜）裸导线。全部符合 UNE-EN-61537 标准，按AENOR 的 第N条执行标准。
以实际测量安装、测试的长度为准。。相应辅助工具及人工包含在内。
| 领馆 | 325 |  |  |  |  | 325 | 80 | 26000
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 325; 第八章小计 价格: 80; 66646.5 金额: 26000 | RMB
09.4. | 单位：米,RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b结构线束, d1. 5G 4 mm2.
三相电路安装 RZ1-K (AS) 0.6 / 1kV CPR Cca-s1b铜电缆。0.6/1kV 截面(F+N+TT)的5G x 4 mm2 d1线，
材料防火阻燃
符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准，
包括接线盒、电源插座、产品分类支架、小型设备的比例部分。以实际测量安装、测试的长度为准。
根据实际情况安装在托盘上方或管道下方，包括按REBT 中规定的直径按比例安装的管道部分
包括一定比例的辅材和人工。
背板和管道按成都当地标准安装，但需与西班牙标准类似。
| 领馆 | 50 |  |  |  |  | 50 | 10 | 500
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 50; 第八章小计 价格: 10; 66646.5 金额: 500 | RMB
09.05 | 单位：米,RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b结构线束, d1. 5G 6 mm2.
三相电路安装 RZ1-K (AS) 0.6 / 1kV CPR Cca-s1b铜电缆。0.6/1kV 截面(F+N+TT)的5G x 6 mm2 d1线，
材料防火阻燃
符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准，
包括接线盒、电源插座、产品分类支架、小型设备的比例部分。以实际测量安装、测试的长度为准。
根据实际情况安装在背板上方或管道下方，包括按REBT 中规定的直径按比例安装的管道部分
包括一定比例的辅材和人工。
背板和管道按成都当地标准安装，但需与西班牙标准类似。
| 领馆 | 100 |  |  |  |  | 100 | 12 | 1200
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 100; 第八章小计 价格: 12; 66646.5 金额: 1200 | RMB
09.06 | 单位：米,RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b结构线束, d1. 5G 10 mm2.
三相电路安装 RZ1-K (AS) 0.6 / 1kV CPR Cca-s1b铜电缆。 0.6/1kV截面(F+N+TT) 5G x 10 mm2 d1线，
材料防火阻燃
符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准，
包括接线盒、电源插座、产品分类支架、小型设备的比例部分。以实际测量安装、测试的长度为准。
根据实际情况安装在背板上方或管道下方，包括按REBT 中规定的直径按比例安装的管道部分
包括一定比例的辅材和人工。
背板和管道按成都当地标准安装，但需与西班牙标准类似。
| 领馆 | 80 |  |  |  |  | 80 | 30 | 2400
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 80; 第八章小计 价格: 30; 66646.5 金额: 2400 | RMB
09.07 | 单位：米,RZ1-K (AS) 0,6/1kV CPR Cca-s1b结构线束, d1. 1x50 mm2.
三相电路安装 RZ1-K (AS) 0.6 / 1kV CPR Cca-s1b铜电缆。0.6/1kV截面(F+N+TT) 1x50 mm2 d1线，
材料防火阻燃
符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准，
包括接线盒、电源插座、产品分类支架、小型设备的比例部分。以实际测量安装、测试的长度为准。
根据实际情况安装在托盘上方或管道下方，包括按REBT 中规定的直径按比例安装的管道部分
包括一定比例的辅材和人工。
托盘和管道按成都当地标准安装，但需与西班牙标准类似。
| 领馆 | 20 |  |  |  |  | 20 | 80 | 1600
从主配电箱接出线束加长情况。
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 20; 第八章小计 价格: 80; 66646.5 金额: 1600 | RMB
09.08 | 单位：个， 日常照明点。 LED 照明，颜色3000K（暖色）。可调节射灯， NVC品牌或同等级品牌，
7.5 瓦至 12 瓦，白色。直径 73 mm，反光罩嵌入灯具中，配优质电阻。
主开关在配电箱内，配电箱里不包括整流器和调压器。
产品包括配电盘的线路比例部分，由格栅背板和/或柔性绝缘管制成，防护等级为 7 级
无卤素，SZ1/RZ1 0.6/ 1 kv和/或 h07 Z1.K无卤素灯，
（符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准）
检修口和接线盒、接线端口等。能让设备完全安装、测试、调试、认证并投入运行。
包括一定比例的辅材和人工。
| 1 总领事办公室 | 7 | [5 empty] | 160 | 1120
| 2 总领事助理办公室 | 6 | [5 empty] | 160 | 960
| 3 总领事办公等候室 | 8 | [5 empty] | 160 | 1280
| 4 行政领事办公室 | 7 | [5 empty] | 160 | 1120
| 5 多功能会议室 | 14 | [5 empty] | 160 | 2240
| 6 签证官办公室2 | 8 | [5 empty] | 160 | 1280
| 7 动线1 | 2 | [5 empty] | 160 | 320
| 8 签证办公区7人 | 20 | [5 empty] | 160 | 3200
| 9 安检区 | 3 | [5 empty] | 160 | 480
| 10 领馆前台接待 | 2 | [5 empty] | 160 | 320
| 11 收发室 | 3 | [5 empty] | 160 | 480
| 12 内动线2 | 1 | [5 empty] | 160 | 160
| 13 通讯室 | 3 | [5 empty] | 160 | 480
| 14 档案室 | 6 | [5 empty] | 160 | 960
| 15 储物间 | 1 | [5 empty] | 160 | 160
| 16 签证处等候室 | 4 | [5 empty] | 160 | 640
| 17 签证处动线区 | 1 | [5 empty] | 160 | 160
| 18 签证室1无障碍通道 | 5 | [5 empty] | 160 | 800
| 19 签证室2 | 4 | [5 empty] | 160 | 640
| 20 公民服务处等候区 | 3 | [5 empty] | 160 | 480
| 21 签证处动线区 | 3 | [5 empty] | 160 | 480
| 22 签证室3 | 4 | [5 empty] | 160 | 640
| 23 sala visitas 会客室 | 4 | [5 empty] | 160 | 640
| 24 替换灯具 | 10 | [5 empty] | 160 | 1600
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 129; 第八章小计 价格: 160; 66646.5 金额: 20640 | RMB
09.09 | 单位：米,线形 LED 灯，嵌入 U 型灯槽，配有白色扩散器。
每米功率 12 W/m2，白色外形。本地中高端品牌 NVC。截面 15 mm。
主开关在配电箱内，配电箱里不包括整流器和调压器。
产品包括配电盘的线路比例部分，由格栅托盘和/或柔性绝缘管制成，防护等级为 7 级
无卤素，SZ1/RZ1 0.6/ 1 kv和/或 h07 Z1.K无卤素导线，
（符合 CPR 305/2011 法规和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准）
检修口和接线盒、接线端口等。能让设备完全安装、测试、调试、认证并投入运行。
包括一定比例的辅材和人工。
| 安检处 | 2 | 3.35 |  |  |  |  | 200 | 1340
| 领事办公室 | 2 | 4.53 |  |  |  |  | 200 | 1812
| 多功能会议室 | 2 | 5.345 |  |  |  |  | 200 | 2138
| 档案室 | 2 | 4.4 |  |  |  |  | 200 | 1760
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 35.25; 第八章小计 价格: 200; 66646.5 金额: 7050 | RMB
09.10 | 单位：个,应急照明信号灯。参见图纸 DE-03
应急照明信号灯由配电箱控制、格栅背板和/或柔性绝缘管组成，
防护等级为 7 级，无卤素 ，3G1.5 mm2 SZ1/RZ1 0.6/1 KV 柔性无卤素导线
(符合 CPR 305/2011 条例和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准），
检修口，端口等。包括 RZ1-K (AS) 0,6 / 1KV CPR Cca-s1b、d1、2x1,5 mm2 线束比例部分，
符合 CPR 305/2011 建筑产品分类标准和 EN 50575 标准，
应根据成都批准的项目地方规定来调控，能让该装置完成安装、测试、调试、认证，投入运行。
包括一定比例的辅材和人工。
| 应急吸顶灯 | 9 | [5 empty] | 85 | 765
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 9; 第八章小计 价格: 85; 66646.5 金额: 765 | RMB
09.11 | 单位：个, 标准应急照明信号灯，参见图纸 DE-03
应急照明信号灯由配电箱控制、格栅背板和/或柔性绝缘管组成，
防护等级为 7 级，无卤素 ，3G1.5 mm2 SZ1/RZ1 0.6/1 KV 柔性无卤素导线
(符合 CPR 305/2011 条例和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准）
登记箱，端口等。包括 RZ1-K (AS) 0,6 / 1KV CPR Cca-s1b、d1、2x1,5 mm2 线束比例部分，
符合 CPR 305/2011 建筑产品分类标准和 EN 50575 标准，
应根据成都批准的项目地方规定来调控，能让该装置完成安装、测试、调试、认证，投入运行。
包括一定比例的辅材和人工。
| 门上应急照明，墙面箭头标记 | 13 | [5 empty] | 200 | 2600
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 13; 第八章小计 价格: 200; 66646.5 金额: 2600 | RMB
09.12.1 | 单位：个，插座，便于保养和清洁。220-230伏。完工并投入运行。
2 x 16 A+TT schuko 插座或当地市场上的同类产品，如 NVC 或 Simon 品牌
含来自配电箱的电源，采用格栅背板，包括 PVC 导管和/或柔性绝缘管，防护等级为 7 级，
无卤素，RZ1 0.6/1KV导线 ，和/或H07 Z1-K无卤素柔性导线
（符合 CPR 305/2011 和 EN50575 规定的建筑产品分类标准）
Hager Berker K.1 形式，或经批准的同等级产品，检修口、接线盒、端口等。能让该装置完成安装、测试、调试、认证，投入运行。
包括一定比例的辅材和人工。
| 1 总领事办公室 | 0 | [5 empty] | 140 | 0
| 2 总领事助理办公室 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 3 总领事办公等候室 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 4 行政领事办公室 | 2 | [5 empty] | 140 | 280
| 5 多功能会议室 | 0 | [5 empty] | 140 | 0
| 6 签证官办公室2 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 7 动线1 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 8 签证办公区 | 2 | [5 empty] | 140 | 280
| 9 安检区 | 2 | [5 empty] | 140 | 280
| 10 领馆前台接待 | 0 | [5 empty] | 140 | 0
| 11 收发室 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 12 内动线2 | 0 | [5 empty] | 140 | 0
| 13 通讯室 | 3 | [5 empty] | 140 | 420
| 14 档案室 | 3 | [5 empty] | 140 | 420
| 15 储物室 | 0 | [5 empty] | 140 | 0
| 16 签证处等候室 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 17 签证处动线区 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 18 签证室1无障碍通道 | 4 | [5 empty] | 140 | 560
| 19 签证室2 | 3 | [5 empty] | 140 | 420
| 20 公民服务处等候区 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 21 签证处动线区 | 1 | [5 empty] | 140 | 140
| 22 签证室3 | 3 | [5 empty] | 140 | 420
| 23 面试会见室 | 4 | [5 empty] | 140 | 560
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 35; 第八章小计 价格: 140; 66646.5 金额: 4900 | RMB
09.12.2 | 单位：个，AA 标准插座
AA标准电源插座，夹片由钢管制成（刚性或柔性）、无卤素、
带连接端口的入孔和 2.5，2 截面的 RZ1 0.6/1KV 导线
符合 CPR 305/2011 条例和 EN 50575 标准规定的建筑产品分类标准）、检修口和接线盒、端口和特殊连接件。
能让该装置完成安装、测试、调试、认证，投入运行。
包括一定比例的辅材和人工。
| 参见图纸 M01 和 EM-02 | 18 |  |  |  |  | 18 | 404.44 | 7280
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 18; 第八章小计 价格: 404.44; 66646.5 金额: 7280 | RMB
09.13 | 单位：个,10A 开关/按钮
提供并安装 10A 开关/按钮，品牌Hager，型号 Berker K.1，白色或同等颜色。
由机械装置、按钮、装饰件、标准嵌入式安装盒及附件组成，包括接线
装置完成安装及测试。包括一定比例的辅材和人工。
| 参见图纸M01和EM-02 | 24 |  |  |  |  | 24 | 80 | 1920
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 24; 第八章小计 价格: 80; 66646.5 金额: 1920 | RMB
09.14 | 单位：个，集成面板包括一个带 6 插座的盒子、4 个保护插座以及互联网+语音/数据插座。可见装置 .
Shucko或类似品牌.本项不含走线。
不含断路器，两个高功率插座适配于当地标准计算机。
另外四个应为 schuko 保护插座。两个2RJ 45 CAT.6 数据插座。参见图纸 m01。
| 1 总领事办公室 | 2 | [5 empty] | 800 | 1600
| 2 总领事助理办公室 | 2 | [5 empty] | 800 | 1600
| 3 总领事办公等候室 | 1 | [5 empty] | 800 | 800
| 4 行政领事办公室 | 2 | [5 empty] | 800 | 1600
| 5 多功能会议室 | 4 | [5 empty] | 800 | 3200
| 6 签证官办公室2 | 2 | [5 empty] | 800 | 1600
| 7 内动线1 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 8 签证办公区 | 8 | [5 empty] | 800 | 6400
| 9 安检区 | 1 | [5 empty] | 800 | 800
| 10 领馆前台接待 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 11 收发室 | 1 | [5 empty] | 800 | 800
| 12 通讯室 | 2 | [5 empty] | 800 | 1600
| 13 档案室 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 14 储物室 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 15 签证处等候室 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 16 签证处动线区 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 17 签证室1无障碍通道 | 1 | [5 empty] | 800 | 800
| 18 签证室2 | 1 | [5 empty] | 800 | 800
| 19 公民服务处等候室 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 20 签证处动线区 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
| 21 签证室3 | 1 | [5 empty] | 800 | 800
| 22 面试会见室 | 1 | [5 empty] | 800 | 800
| 23 内动线2 | 0 | [5 empty] | 800 | 0
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 29; 第八章小计 价格: 800; 66646.5 金额: 23200 | RMB
09.15 | 单位：个,电视屏幕专用装置，配有 HDMI接口、电源插座、电视数据插座。
制作专门插座，将电源插座、电视插座、两端带插座的HDMI电缆，
供会议室电视，安检及签证室屏幕连接使用。
即使后续安装的设备可能会采用蓝牙技术，但仍需使用有线连接进行安检
考虑用HDMI 将扫描连到控制区16 英寸显示器上。
| 公民服务处等候区 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200
| 签证处等候室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200
| 会议室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200
| 扫描仪与安全控制链接 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1200 | 1200
第八章小计 部分: 小计; 第八章小计 数量: 1; 第八章小计 价格: 1200; 66646.5 金额: 4800 | RMB
第八章小计 描述: 第九章 电气设施 小计; 66646.5 金额: 133775 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
10.00 | 第十章 通讯设备
10.01 | 单位：个, 机架96插座
固定 19" 镀锌钢架落地式金属机柜，42 单位高，2000x800x1000 mm
(高 x 宽 x 深），上部框架有自动找平打孔，
预留盖板作为线束入口或通风口，开放式下部框架，有自动找平打孔，预留盖板作为线束入口，
前门为透明钢化玻璃，配有把手和钥匙锁；
局部遮挡后门，带钥匙锁；后版留有可拆卸面板，以便位于机柜下部线束通过，
门及后板可拆卸，以便机柜顶部可通过线束，
承板可上下调节，侧板涂 RAL-3003 红色精细纹理漆的垂直廓线型材，其余部分涂RAL-7035 浅灰色精细纹理漆，
机柜顶部连接 4 个风扇集成，带两个8孔开关的电源插座。
设备由以下部分组成：
1,00 42UA 金属机柜
2,00 8 孔19" 电源插线板
1,00 通风模块
4,00 背板
1,00 思科路由器
包括一定比例的辅材和人工。
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 40000 | 40000
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 1; 第九章 电气设施 小计 价格: 40000; 133775 金额: 40000 | RMB
10.02 | 单位：个,电信总配电箱
领馆通讯室内专用金属机柜，宽 x 高 x 深分别为 900x600x200 mm。
供应、安装、插入配电箱的辅材、从大楼总机房中分出连接。
由中国电信提供，并全部按中国电信标准进行安装。
所有高性能光纤电缆，网速达 10Gb/5G，安装在机架内或其附近。
包括供应和施工。专业人员完成安装并使之投入运行。合法合规。需验收
含从大楼总机房连接的单模支线。
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 1; 第九章 电气设施 小计 价格: 5000; 133775 金额: 5000 | RMB
10.03 | 单位：米,I 号网点/附件和 Cat.6 电缆
提供并安装 UTP 6 类布线，包括 rj45 母插孔连接器、附件和补丁
| 领馆（29个双孔端口） | 58 |  |  |  |  | 58 | 784.4828 | 45500
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 58; 第九章 电气设施 小计 价格: 784.4828; 133775 金额: 45500 | RMB
10.04 | 单位：个, ARUBA 48P POE 交换机（由物业提供）
提供 aruba 交换机， 2 层型号或类似型号、48 个千兆/快速以太网端口、acls、eee、流量优先
10 千兆上行链路、用于语音、视频和无线的 poe+、clearpass 策略管理器和 airware 网络管理支持。
| 通讯室 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 2; 第九章 电气设施 小计 价格: 0; 133775 金额: 0 | RMB
10.05 | 单位：个, PATCH PANEL 24 P 24端口配线盘
提供带 24 个网络端口配线盘，可安装在机柜中，
用于交叉连接网点和为该网络提供性能的不同设备
（主要为联网路由器、网络打印机和 IP 电话交换机）。
安装完毕，投入运行。
| 通讯室 | 4 |  |  |  |  | 4 | 400 | 1600
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 4; 第九章 电气设施 小计 价格: 400; 133775 金额: 1600 | RMB
10.06 | 单位：条, 1,5 米 RJ45/RJ45 CAT6电缆
| 供应经认证的 6 类1.5米utp 线束制作的跳线。 | [5 empty] | Certificado.
用于连接每个点的交换机
包括两端的 6 类 RJ45插孔连接器。
| 通讯室 | 50 |  |  |  |  | 50 | 40 | 2000
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 50; 第九章 电气设施 小计 价格: 40; 133775 金额: 2000 | RMB
10.07 | 单位：条, 3 米 RJ45/RJ45 CAT6电缆
供应经认证的 6 类线束跳线，3ml。
用于连接每个点的交换机
包括两端的 6 类 RJ45插孔连接器。
| 通讯室 | 50 |  |  |  |  | 50 | 45 | 2250
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 50; 第九章 电气设施 小计 价格: 45; 133775 金额: 2250 | RMB
10.08 | 单位：个,RACK 水平机架抽屉
为金属电信机柜（机架）提供水平横向收纳，用于有序排列机架内的硬件和设备，
便于识别机柜内安装的每台设备。
安装完毕
| 通讯室 | 6 |  |  |  |  | 6 | 500 | 3000
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 6; 第九章 电气设施 小计 价格: 500; 133775 金额: 3000 | RMB
10.09 | 单位：个,安装、测试及归档
结构化布线系统设备的完整安装，包括人工、小型设备、测试、
设备和测试结果的完整文件，以及对领馆电信工作人员的培训。
测量报告、布线认证和保修。
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1887.6 | 1887.6
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 1; 第九章 电气设施 小计 价格: 1887.6; 133775 金额: 1887.6 | RMB
10.10 | 单位：件,CAT .6A UTP CAT .6A 认证数据输出。配件。
数据收集包括以下要素：
CAT.6A UTP 电缆
6 类 s/fpt Eurocalse Cca 电缆，4 对 23 AWG 口径，线束用胶带屏蔽，组件用网层屏蔽。
UTP 连接板
SIMON CIMA 500 型用户插座或市场同类产品，按照 EM-01 、EM-02 图纸 和 1P-PL-16 图纸所示位置，
安装在地面或墙壁带插座电箱中。
包括按比例提供并组装无卤素波纹塑料管，其直径适用于最后几米的敷设
最大比例为 70%，包括墙壁固定件，提供接线盒部件、电缆接头、附件和电缆导轨。
完整安装，含连接辅料、配件
UTP CAT.6A 连接器
6A 类 10G+ 屏蔽卡入式插座，带 RJ45 端口，Keystone 格式，参考编号 AC6JAKS2000，无需工具即可连接，
后部电缆入口。面板厚度：最大 1.60 mm。外壳材料：铜、镍屏。
外壳
ABS/PC 外壳，UL94-V2
机身：冲击锌，镀镍。触点：磷铜。镀层：50 mm镀金， 40 微米镀镍。
线束（电缆）标准：EIA/TIA 568B。符合 EA 级通道的现行标准，符合 E 级和 D 级标准，
并支持 Brand-Rex 性能级别。
认证
包括一定比例的辅材和人工。
| 领馆，（29个双孔插座） | 58 |  |  |  |  | 58 | 3793.1035 | 220000.0001
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 58; 第九章 电气设施 小计 价格: 3793.1035; 133775 金额: 220000.0001 | RMB
10.11 | 单位：米,12F MM OM4光纤。现场元件（机架由物业提供）。
12F MM OM4光纤。完全安装。包括辅助工具和间接人工的比例部分。
从配电盘到机架柜的布线
| 通讯室机柜 | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 5; 第九章 电气设施 小计 价格: 0; 133775 金额: 0 | RMB
10.11 | 单位：个,16 A + WIFI信号调制解调器
吊顶上需安装电源插座，并按照低压规定安装保护盒，
包括网络插座，用于放置 wifi 信号调制解调器的网络插座。安装包括供应、组装、调试和校准、测试和保修
安装位置参见 EM-03 平面图。安装完成后，将对操作进行说明，
如遇链接断开，或需重新调试可与安装公司联系。
安装完成，投入运行。
| 签证处等候室 天花板内 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
| 综合行政办公室 右侧天花板 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
| 综合行政办公室 左侧天花板 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
| 会议室 天花板内 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
第九章 电气设施 小计 部分: 小计; 第九章 电气设施 小计 数量: 1; 第九章 电气设施 小计 价格: 1500; 133775 金额: 6000 | RMB
第九章 电气设施 小计 描述: 第十章小计; 133775 金额: 327237.6001 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
11.00 | 第十一章 安全子系统设施
11.0.1 | 单位：个,安全系统箱，电路及变压器，带通用自动断路器
见 EM-04、1P-PL-17 和 IN-007 号图纸。通讯室的 FD1 面板
领馆安全系统总配电箱，电力供应。参见图纸IN-007.
需使用SCHENEIDER、ABB 或其他同等材料，应根据图纸文件及相应安全标准安装
按照设计和招标文件的要求进行拆、装，预留205、配件、标签、线束空间。
AL-1总配电箱线束、内部布线槽、进出线接线柱、防剪部件、走线图和辅材
能让设备完全安装、测试、调节、认证并投入运行
包括一定比例的辅材和人工。
| 通讯室。LPD-1里的子面板 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3500 | 3500
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 3500; 327237.6001 金额: 3500 | RMB
11.1 | 单位：个, 线束防干扰系统（3 级），符合标准 EN50131-3 和 EN50131-6。
11.1.1 | 双鉴探测器
双鉴探测器具有以下特点：
被动 (IR) 红外探测、负波（IR）和 DE 微波探测（MV）警示继电器: 500 MA, 30VCV.
防拆装置：50 Ma，30 VDC。防拆开关。电源：35 MA、12 VCC。
3米处可耐100W。所有的移动波段。探测距离：远距离9米、中距离8米，次级距离5米和3米以内的距离。
灵敏度：视角内2到4步。自动调温。最小范围
为22米，且不会因为室温接近体温而降低
报警记忆。安装完毕。参见图纸EM-04、1P-PL-17 和 IN-007
| 前台及安检处 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 公民服务处等候室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 签证处等候室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 行政领事办公室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 总领事办公室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 转角等候区及行政室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 签证处行政室右侧区域 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 签证处办公室 (审核) | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 会议室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
| 总领事办公等候室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 250 | 250
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 10; 第十章小计 价格: 250; 327237.6001 金额: 2500 | RMB
11.1.2 | 单位：个，防入侵警报中心。含一个配电箱。
3级安全等级防入侵警报中心，符合 EN50131-3 和 EN 50131-6 标准。
双向安防中心，在 GRADE-3 基站上有 64 个防区或受监控输入端口和 8 个输出端口。
通过 RIO 型扩展器,可扩展至 48 个分区。
检测：开路、短路、破坏、报警、开区。
板载 4 种输出：盗窃、抢劫、破坏、火灾。内置调制解调器。7 种操作模式
RS485 总线输出，用于连接键盘和扩展板。能够记录入侵和访问历史
（每个达1000 ）。集成 RTB 电话通信器和多种通信选项（RTB、ISDN、以太网）。
安装完毕。参见图纸 EM-04、1P-PL-17 和 IN-007。
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 250; 327237.6001 金额: 2500 | RMB
11.1.3 | 单位：个, 报警中心编程字母数字键盘
附加键盘，带 LCD 字母数字显示屏及 16 个字符数字键盘，与 485 总线相连
允许打开和关闭区段。防止区段完全废除。允许区段的屏蔽连接。
可记录已发生的 64 个事件。安全等级 3，符合 EN 50131-6 标准；环境等级 II
安装完毕并完全投入运行
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 e IN-007.
| 收发室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 2000; 327237.6001 金额: 2000 | RMB
11.1.4 | 单位：个,扩展模块（RIO）PCB 8 区 +4 出口（根据安装结构）。3 级保护。
带8防区扩展模块 (RIO) 、4 个编程逻辑输出端口，每个输出端容量达 400 mA。
通过 RS-485 总线与控制单元连接。带防篡改装置的自我防护金属外壳。
12 伏VCC电源（位于总线）
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 3000; 327237.6001 金额: 3000 | RMB
11.1.5 | 单位：个, 领馆入口处门锁声光警报器。
0131警报器，环境等级 II，一米处声功率 115 分贝。12 伏直流电源（+/-15%）。防拆装置位于墙上。
3级安全等级，符合 EN 标准。安装完毕，可完全投入使用。包括所有接线。
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 入口前、大楼走廊大厅 | 1 |  |  |  |  | 1 | 200 | 200
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 200; 327237.6001 金额: 200 | RMB
11.1.6 | 单位：个,带语音通道的 GPRS 电话发射器；通过 AES 标准进行数据加密
带语音通道的GPRS发射器，通过AES标准加密数据。
DTMF 标准通讯入口。发送短信。5000 条事件。
小型天线连接器。天线及电源线、盒。安装完毕，可完全投入运行。
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和IN-007.
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 150 | 150
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 150; 327237.6001 金额: 150 | RMB
11.1.7 | 单位：个, 对私语音电话发射器
对私语音电话发射器安装完毕并运行
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 通讯室，干涉中心模块 | 1 |  |  |  |  | 1 | 150 | 150
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 150; 327237.6001 金额: 150 | RMB
11.1.8 | 单位：个,紧急激活按钮
在前台或会客桌下完成安装
安装完毕并运行，参见图纸EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 访问会见室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| 3号签证室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| 2号签证室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| 1号签证室无障碍设施 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 4; 第十章小计 价格: 60; 327237.6001 金额: 240 | RMB
11.1.9 | 单位：个, 磁力探测器
基于极化接触网络，在相邻磁铁作用下状态会发生变化。
静止时触点常闭（无警报）
触点额定值，30 Vd. 100 mA。网络触点。运行距离 34/20 mm。
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 总领事办公室门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| 从等候区通往露台的右侧门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| 从签证处通往露台的左侧门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| 通往右侧楼梯间的通道门 | 2 |  |  |  |  | 2 | 60 | 120
| 行政室通往会客室的通道门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| PS4 门，安全中心 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| PS3门, 安全中心 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
| 通讯室门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 9; 第十章小计 价格: 60; 327237.6001 金额: 540 | RMB
11.1.10 | 单位：米, CCTV-ip 环线，使用 UTP 电缆。连接摄像头和录像机。
安装 CCTV-IP 子系统时用 6 类电缆（高速网络，最高可达 1 Gbit/s）。
或6 A 类（高速网络，速度达 10 Gbit/s）或者7 类（高速网络，速度达 10 Gbit/s，频率为600HZ
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.验证连贯性 安装完毕并投入运行
包括本项目所含闭路电视CCTV安装的工程工作、编程和调试
包括：与项目管理人员和/或物业代表商定录像机的编程。
验证操作是否正确。为指定系统开发人员提供培训课程
调试现场设备（摄像头）
| 完整电路布线 | 250 |  |  |  |  | 250 | 11.6 | 2900
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 250; 第十章小计 价格: 11.6; 327237.6001 金额: 2900 | RMB
11.1.11 | 19英寸机架、开关（转换器）、录像机、机架一体不间断电源。
bis | 配备专属监视器、可上锁的门和散热系统。
尺寸 600 x 600 x 770 mm（宽 x 深 x 高）。15U x 600 mm
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 150 | 150
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 150; 327237.6001 金额: 150 | RMB
11.1.12 | 电缆通过管道。外部采用镀锌钢（EMT）或外部为铝制。抗震系统
电缆管道应符合图纸所示的设备布局，
并满足现有要求：
外部部件应使用镀锌钢管（EMT）或铝管。
内部使用阻燃硬聚氯乙烯管（PVC）或钢管，
外部可用镀锌波纹钢管（注册商标 acerolex）。
在难接入的地方或不合适接入的顶层上，可使用带双层保护层（foroplast）的PVC管作为替代品。
在直线路段以及由于方向变化或其他条件而难以联通电缆的地方，
最远每隔 25 米设置接线井。
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 完整电路布线 | 250 |  |  |  |  | 250 | 30 | 7500
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 250; 第十章小计 价格: 30; 327237.6001 金额: 7500 | RMB
11.2.1 | 室内迷你半球摄像头，彩色（日用）黑白（夜用），带红外 LED。
IP-66 迷你半球摄像头，采用 1/2.8"CMOS 渐进扫描 。400 万像素；分辨率为 dem1920 (h) x 1080 (V)。
2.8 至 8.5 mm镜头（2.8 倍）。最低亮度：0.095lux-F 1.4（彩色）和 0.01 Lux-F 1.4（黑白：红外 LED 开启）
H.264 压缩、MJPG 双解码器、Mltiple 3 倍多重流媒体。30fps 全分辨率（H.265+/H.265/H.264+/H.264）。
移动检测、干扰侦测。紧凑型红外照明器，距离 30 米。
最大 400 mA 的 12 VDC电源和 PoE(802.3 af)。IP67 防护和 IK10 防破坏装置。
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007. necesario por
如有规定要求，系统中安装的每台摄像机均须许可证。
| 签证处等候室 右侧 TV-2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600
| 签证处动线区TV-3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600
| 签证处行政室（签证办公区）TV-4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600
| 签证处行政室（签证办公区）TV-5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 600
| 公民服务处等候室TV-7 | 1 |  |  |  |  | 1 | 600 | 850
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 5; 第十章小计 价格: 600; 327237.6001 金额: 3250 | RMB
11.2.2 | 单位：个,广角迷你半球摄像头
广角 1/2.7" 渐进扫描 CMOS 摄像头。400 万像素；分辨率为 2688 (h) x 1520 (V)。
镜头 1.68 mm，广角 180º；红外 LED 范围 10 米。压缩H.265+/H.265/H.264+/H.264.
双流；RJ-45 10/100 T 基。
PoE IEEE802.3af。SD 卡记录。
位于主厅
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 安检 - 前台 TV-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 850 | 850
| 公民服务处等候室TV-6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 850 | 850
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 2; 第十章小计 价格: 850; 327237.6001 金额: 1700 | RMB
11.2.3 | 单位：个,8 通道录像机。Kvision.
8 接口/通道录像机（CIF+12MP）。压缩；wisestream（H.265、H.264）、MPEG-4、MJPEG。
记录模式：手动；连续编程/事件；事件（前/后）。
记录带宽 180 Mps。复制带宽 32 Mbps（同时 16 个通道）。
搜索模式；日期/时间；事件；安全备份。以太网；千兆以太网 x2。支持 TCP/IP/ 协议；DHCP；PPP0E；
NTP；RTP；RTSP。内置 4 个 SATA 硬盘。内存容量 6Tbytes。USB 端口（1 个 2.0 USB、1 个 3.0 USB
密码和水印保护。 双 VGA 和 HDMI 显示器输出。
移动侦测，MD 区域：396 (22x18)，视频缺失及摄像头空白。
警报；16 个 NO/NC 输入端口；4 个 na/nc 输出端口；通过电子邮件发出通知。
以太网接口；2 个 RJ-45 接头（10/100 T基站）。
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 1500; 327237.6001 金额: 1500 | RMB
11.2.4 | 单位：个,带 TFT 屏幕的 22 英寸显示器（行政领事办公室和安全控制中心）。闭路电视CCTV显示器。
显示器采用LCD液晶面板。1677万彩色。0.7 Vpp RGB 视频输入。
75 欧姆。像素尺寸 0.281 mm。最大分辨率 1280x1024，85 Hz。视频连接器，BNC（2 进/2 出）；1 个 RGB；
1个HDMI接口. 符合标准 TCO-95.
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 收发室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| 行政领事办公室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| 19" 放通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 3; 第十章小计 价格: 1000; 327237.6001 金额: 3000 | RMB
11.2.5 | 单位：个，IP 摄像头管理软件。Kvision.
软件包应支持至少 16个 IP 摄像头、带模拟摄像头的IP 视频编码
优化存储管理：数据专用存储和存档解决方案。
支持多种压缩技术：MPEG4、H.264 和 MJPG。
系统向导：用户指南、视频和录像配置、移动侦测调试及用户配置
资源管理器序列（录制视频的缩略图）。
移动视频侦测功能： 与摄像机型号无关，可支持 24 个摄像头
服务器可同时运行 可导出各种格式的视频。
可与门禁系统、警报器、门、大楼管理系统等联通。
使用 E/S硬件、内部命令和 TCP/IP 命令。
通过预设位置控制移动PTZ摄像头（遥控转动缩放）。
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8000 | 8000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 8000; 327237.6001 金额: 8000 | RMB
11.2.6 | 单位：个, 最多 8 端口以太网转换器
带链路状态检测节电系统的 IP 开关；关机 LED；关机端口；
休眠系统。基于时间的 PoE（仅限 DGS-1210-10P/28P/52P/52MP）。固定网络访问控制列表。
保护CPU 的D-Link防护引擎。D-link 网络助手实用程序或基于网络的图形用户界面。
自动 VLAN 监视。环回检测会自动禁用它。
每个端口的功率高达 30 瓦，每个端口的容量高达 75 瓦。2 个 sfp 共享端口。
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 领馆(通讯室) | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 5000; 327237.6001 金额: 5000 | RMB
11.2.7 | 单位：个,不间断电源 (SAI)-(UPS) 2 千伏安。
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3120 | 3120
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 3120; 327237.6001 金额: 3120 | RMB
11.3 | 门禁系统
11.3.0 | 预先安装数字键盘和/或 125 Khz 射频识别（RFID）感应卡门禁控制终端。
详见图EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 通往签证等候室的 PS1 号门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| 通往公民服务等候室的 PS2 号门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| 公民服务动线区至动线区的PS6门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 3; 第十章小计 价格: 1000; 327237.6001 金额: 3000 | RMB
11.3.1 | 单位：个,125 KHz RD200-LF 射频识别感应卡读写器。USB 虚拟 RS-232 键盘
提供 T5 pro 或类似型号的门禁感应读卡器，识别速度小于
0.5 秒附加数字指纹读取功能，提供 TCP/IP-RS485-mini USB 连接，
与 em-wiegand26 射频标准兼容。 参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17和 IN-007.
| 签证处等候室PS1门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1333.3333 | 1333.3333
| 公民服务处等候室PS2门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1333.3333 | 1333.3333
| 公民服务动线区至动线区的PS6门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1333.3333 | 1333.3333
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 3; 第十章小计 价格: 1333.3333; 327237.6001 金额: 3999.9999 | RMB
11.3.2 | 单位：个,TCP/P 连接（PoE）。220 V。
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 30000 | 30000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 30000; 327237.6001 金额: 30000 | RMB
11.3.3 | 单位：套,用于门禁管理的软件，提供 50 张空卡（无记录卡片）。
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 500; 327237.6001 金额: 500 | RMB
11.3.4 | 单位：个,ip65外部防破坏保护装置
包含和T5 pro 或类似型号的 anviz 读卡器兼容的门禁，塑料制成。
尺寸与标准银行卡相同。可参照em rfid 标准。
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 5000; 327237.6001 金额: 5000 | RMB
11.3.5 | 单位：个, 电控锁
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| PS1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| PS2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| PS6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
| PS5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 4; 第十章小计 价格: 1000; 327237.6001 金额: 4000 | RMB
11.3.6 | 单位：个, 伸缩式弹簧门锁
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 从行政室到会客室PS5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 从前台到公民服务室PS2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 从前台到签证室PS1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 安检入口 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 签证处动线区至动线区的PS6门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 5; 第十章小计 价格: 500; 327237.6001 金额: 2500 | RMB
11.3.7 | 单位：个, 安全密钥
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 机房门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 逃生门右侧楼梯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 安全中心PS3安全门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 安全中心PS4安全门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 总领事办公室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 行政领事办公室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
| 领馆入口大门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 500 | 500
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 7; 第十章小计 价格: 500; 327237.6001 金额: 3500 | RMB
11.3.8 | 单位：个, PS 安全门内侧的出口按钮（Exit buton）。
参见图纸EM-04 ,1P-PL-17和IN-007。 包括安装可从内部打开的推杆锁。
| 签证处等候室 PS1门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 166.67 | 166.67
| 公民服务处等候室PS2门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 166.67 | 166.67
| 公民服务处等候室PS3门 | 1 |  |  |  |  | 1 | 166.67 | 166.67
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 3; 第十章小计 价格: 166.67; 327237.6001 金额: 500 | RMB
11.3.9 | 单位：件, 门禁控制单元， 32 位处理器速度、DC 12V/1A、TCP/IP 连接、rs-485。WIENGZND (W26/x34)，EHOME 5.0、U.C.A。
和SAI设备相连。UPS
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6000 | 6000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 6000; 327237.6001 金额: 6000 | RMB
11.3.10 | 单位：个,isapi 协议、IP 地址冲突检测、防破坏金属盒。
| 通讯室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 30000 | 30000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 30000; 327237.6001 金额: 30000 | RMB
11.3.11 | 单位：米, 门禁子系统布线
用于扩展模块或 RIO 或电缆（如有辅助信号源）与安防中心之间的通信总线。
4 线 x 0.22 mm。 4+2屏蔽 PVC （4线 x 0.22 mm和 2线 x 0.75 mm）
将传感器与 RIO 直接连接到安防控制面板时，用PVC屏蔽电缆将传感器与 RIO 直接连接到安防中心。
参见图纸EM-04 , 1P-PL-17和IN-007.
| 完整电路布线 | 265 |  |  |  |  | 265 | 20 | 5300
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 265; 第十章小计 价格: 20; 327237.6001 金额: 5300 | RMB
11.4 | 对讲机-视频对讲机
11.4.1 | 单位：套，P 1.3mp IP65 可视门禁系统，位于接入点中。与录像机连接。
供应海康威视室外可视门禁模块，型号为海康威视 DS-KV8102-IP 或类似型号，
该系统由分辨率为 hd720 1280x720 dpi，25fps的摄像头门站，镜头自适应辅助灯组成、
容量256张卡的门禁功能，退出键输入，门传感器输入
防拆入口，4 通道警报输入，1 通道警报输出，ip65，usb 2.0，12 Vdc 1a。
位置见图纸 EM-04、1P-PL-17 和 IN-007
| 安检区 | 1 |  |  |  |  | 1 | 400 | 400
| 领馆入口 | 1 |  |  |  |  | 1 | 400 | 400
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 2; 第十章小计 价格: 400; 327237.6001 金额: 800 | RMB
11.4.2 | 单位：套,带7 英寸监视器的中央系统（安全控制中心）。分辨率：1.3 mp
提供海康威视室内可视门禁系统，型号为 DS-KH6320-WTE1 或类似型号，带有一个 7 英寸彩色电容式触摸屏，
分辨率为 1024x600 dpi，符合 poe 标准，可通过软件或移动应用程序进行远程访问，支持无线。
参见图纸 EM-04 , 1P-PL-17和 IN-007.
| 收发室 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 3000; 327237.6001 金额: 3000 | RMB
11.5 | 单位：册,安装综合安全系统的计划及手册（防入侵线束、闭路电视 IP、门禁控制和可视门禁）。
由具有工程资质的安装公司认证具体项目。
包含一本基于本项目所有细节的手册。由以下内容构成:
完整标记所有设备及元件确定安装位置的平面图，包括所有设备和元件安装在其确定位置的完整信号
（竣工图）。管道（埋线、管道、背板、区域）布线图、接线盒及连接盒图纸。
安装照片记录及闭路电视图像捕捉效果。
详细的设备连接图（单线图）。
已安装设备的全部技术信息，包括商业和技术目录。
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 33000 | 33000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 33000; 327237.6001 金额: 33000 | RMB
11.6 | 单位：册,保养手册
手册应包含保修期结束后，设备保养预防措施及校正等内容
无论是否签订合同，都须对该内容进行规划和研究。手册分为不同章节，内容包括:
易损件及难调试件的使用寿命及更换期限建议。
机械件保养、清洁及润滑。
电气电子设备保养、校正以及维修和/或更换方式。
每台设备常见故障及维修限期一览表，以便安保人员维修。
安装设计期间进行定期必要调试。
见图纸 EM-04 , 1P-PL-17 和 IN-007.
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 5000; 327237.6001 金额: 5000 | RMB
11.7. | 单位：册, 操作手册
本手册不仅描述所有安装设备功能及其局限，
尤其应介绍在一般情况下这些设备的使用
以及提供在可能出现的特殊情况下不同的替代方案
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 1; 第十章小计 价格: 5000; 327237.6001 金额: 5000 | RMB
11.8 | 单位：册，保修及保养、培训。在培训中需解释保修内容，包括安装
由安装公司或承包商提供保修卡
需指明是否包含所有元件及系统，是否排除了某些元件及系统，或是否规定了不同截止日期
如无明确说明，保修期默认为一年，
同时须说明质保范围包括哪些项目及服务。
在项目投标结束，接收项目七，承包商有义务为代表处指定安装设备人员提供
必要的培训或研讨
旨在让其全面了解设备运行及操作
| 领馆 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
第十章小计 部分: 小计; 第十章小计 数量: 3; 第十章小计 价格: 5000; 327237.6001 金额: 5000 | RMB
第十章小计 描述: 第十一章 安全子系统设施 小计; 327237.6001 金额: 195149.9999 | RMB
代理 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
12.00 | 第十二章 IT设施项管理
12.1 | 项目管理代理费 |  |  |  |  | 小计 | 1 | 50000 | 50000 | RMB
12.2 | 加班费 |  |  |  |  | 小计 | 1 | 10000 | 10000 | RMB
12.3 | 拆装现有电缆收费 |  |  |  |  | 小计 | 1 | 18000 | 18000 | RMB
第十一章 安全子系统设施 小计 描述: 第十二章 IT设施项管理 小计; 195149.9999 金额: 78000 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
13.00 | 第十三章 初始工作
13.01 | 安全及卫生服务.
|  | 1 | [5 empty] | 2500 | 2500
第十二章 IT设施项管理 小计 部分: 小计; 第十二章 IT设施项管理 小计 数量: 1; 第十二章 IT设施项管理 小计 价格: 2500; 78000 金额: 2500 | RMB
13.02 | 杂项
13.2.1 | 用于建筑工事的急救箱，钢板材质，需经防腐处理
印有十字标记。白色，配备最基本的必需品
13.2.2 | 5 公斤 二氧化碳钢制灭火器。二氧化碳碳雪灭火器，效率 89b，配有 5 千克灭火剂。
钢材质，带支架和扩散喷嘴，符合 EN-3:1996 标准。测量已安装的装置。
S7r.d. 486/97.
13.2.3 | 高空作业安全帽。顶部，带四点式下颌固定带，由
高密度聚乙烯（HDPE）制成，耐温达 -30ºc，抗电能力达 1000 V（标准：EN-50365）。
重量：375 克。颜色：白/黄色，符合标准： EN-397 和 EN-50365。
13.2.4 | 防尘护目镜。防撞护目镜，无色，防尘，防雾，全景，
使用 3 次可折旧。通过 CE s/R.D. 773/97 Y r.d. 1407/92 认证。
13.2.5 | 带一个过滤器的半防尘口罩，使用三次可折旧。通过
CE.s/R.D. 773/97 Y r.d. 1407/92 认证
12.2.6 | 防尘口罩替代过滤器。防尘防烟口罩的替代过滤器。通过 CE 1407_792 认证。
13.2.7 | 一次性纤维口罩。适用粉尘、烟雾或油漆环境作工
13.2.8 | 护腰带
12.2.9 | 工具腰带
13.2.10 | 反光安全工装兜。黄/橙色
13.2.11 | 强化帆布手套
13.2.12 | 安全靴
13.2.13 | 护膝
13.2.14 | 背侧安全带
|  | 1 | [5 empty] | 30000 | 30000
第十二章 IT设施项管理 小计 部分: 小计; 第十二章 IT设施项管理 小计 数量: 1; 第十二章 IT设施项管理 小计 价格: 30000; 78000 金额: 30000 | RMB
第十二章 IT设施项管理 小计 描述: 第十三章 小计; 78000 金额: 32500 | RMB
代码 | 描述 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
14.00 | 第十四章 固定家具、柜台、非计算机设备
14.01 | 使用白色三聚氰胺或类似饰面材料饰面的家具。
价格包括在施工中采取措施，按照规定的立面图在工厂绘制技术图纸，
由管理层审查，制造，运输，保护性开箱和完整安装
该项目中的所有家具都是固定的且需要定制。
制作的桌子不是标准制造的，而是根据空间条件定制的，并与操作空间内的橱柜、档案柜等颜色相同。
表面硬度有条纹，基本木材使用中高档聚合木材。
将遵循与1P-PL-11家具尺寸和布局图相对应的家具布置。
铰链、抽屉导轨等五金或金属零件应包括在本品目规定的价格中。
| 总领事办公桌 2700x900x750mm |  | 2.7 | 0.9 |  |  | 2.43 | 1000 | 2430
| 总领事办公室书架墙屏风 | 1 | 4.59 |  | 0.9 |  | 4.131 | 1200 | 4957.2
| 总领事办公室书架墙-会议 | 1 | 4.05 |  | 0.9 |  | 3.645 | 1200 | 4374
| 秘书室桌子 2000x 800x750 mm | 1 | 2 | 0.8 |  |  | 1.6 | 1000 | 1600
| 秘书室桌子 2000x 800x750 mm | 1 | 2 | 0.8 |  |  | 1.6 | 1000 | 1600
| 秘书室书架墙 4,95x 300x 750 mm | 1 | 4.95 |  | 0.75 |  | 3.7125 | 1200 | 4455
| 等候室桌台2500x465x900 | 1 | 2.5 |  | 0.9 |  | 2.25 | 1200 | 2700
| 行政办公室桌子 2500x800x750 mm | 1 | 2.5 | 0.8 |  |  | 2 | 1200 | 2400
| 行政办公室书架墙 426x300 mm | 1 | 4.3 |  | 2.7 |  | 11.61 | 1000 | 11610
| 会议室桌子6400x1200x750 mm | 1 | 3.2 | 1.2 |  |  | 3.84 | 1000 | 3840
| 会议室右墙家具幕墙 | 2 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 1200 | 1296
| 会议室右墙家具 | 1 | 2.13 |  | 0.9 |  | 1.917 | 1200 | 2300.4
| 签证室桌子 2000x800x750mm | 1 | 2 | 0.8 |  |  | 1.6 | 1000 | 1600
| 签证室桌子2000x800x750mm | 1 | 2 | 0.8 |  |  | 1.6 | 1000 | 1600
| 签证室墙面家具2130x600x750mm | 1 | 2.13 |  | 0.9 |  | 1.917 | 1200 | 2300.4
| 签证室墙面家具幕墙 | 1 | 0.4 |  | 2.7 |  | 1.08 | 1200 | 1296
| 档案室和等待室隔墙 | 1 | 3.25 | 0.83 | 2.7 |  | 8.775 | 1400 | 12285
| 工作间桌子 | 1 | 1.7 | 0.6 |  |  | 7.14 | 900 | 6426
| 白石台面工艺柜台 | 7 | 3 | 0.6 | 0.75 |  | 2.25 | 1600 | 3600
| 拜访室桌子 1700x700 mm | 1 | 1.7 | 0.7 |  |  | 1.19 | 1000 | 1190
| 公民服务等待长椅 | 1 | 1.32 | 0.6 | 0.5 |  | 0.792 | 1800 | 1425.6
|  | 1 | 2.8 | 0.65 | 0.5 |  | 1.82 | 1800 | 3276
|  | 1 | 2.3 | 0.6 | 0.5 |  | 1.38 | 1800 | 2484
|  | 1 | 3.1 | 0.65 | 0.5 |  | 2.015 | 1800 | 3627
| 签证等待室长椅 | 1 | 2.51 | 0.6 | 0.5 |  | 1.506 | 1800 | 2710.8
|  | 1 | 1.98 | 0.65 | 0.5 |  | 1.287 | 1800 | 2316.6
|  | 1 | 2.54 | 0.6 | 0.5 |  | 1.524 | 1800 | 2743.2
|  | 1 | 3.1 | 0.6 | 0.5 |  | 1.86 | 1800 | 3348
| 通讯室台式计算机 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 800 | 1600
| 通讯室左墙家具 | 1 | 3.66 |  | 0.8 |  | 2.928 | 1075 | 3147.6
| 通讯室右墙家具 | 1 | 3.66 |  | 0.8 |  | 2.928 | 1075 | 3147.6
| 双面紧凑型金属档案室 | 1 | 2.5 | 0.58 | 2.4 |  | 27.84 | 600 | 16704
| 会议室矮家具 | 8 | 6.3 | 0.4 | 0.9 |  | 5.67 | 700.795 | 3973.5077
| 总领事办公室矮家具 | 1 | 4.6 | 0.4 | 0.9 |  | 4.14 | 700.795 | 2901.2913
1
[6 empty] | 小计 |  |  | 127265.199
14.02 | M2，签证室和控制间的设立。
制造带有木制底座平台的柜台，用L形型材从墙壁或钢构件固定在墙壁上，作为固定墙壁的支撑，带有双重紧固件。
所有零件采用镀锌金属元素
递单槽安装双胶合板，以进行底座和研磨。它将以根据1P-EL-06、07、08详图看到的带有边缘的可丽耐块完成。
它将根据项目的详细图纸和中国允许指纹读取器通过的标准，在柜台平面以下以嵌入式方式制作
完全完成使用压缝条后使其平滑
递单槽采用优质不锈钢安装
| 收发室 |  | 3.05 | 0.6 |  |  | 1.83 | 2500 | 4575 | RMB
14.02 | 签证室1 无障碍通道 | 1 | 1.7 | 1.25 |  |  | 2.125 | 2500 | 5312.5
| 签证室2 | 1 | 1.7 | 1 |  |  | 1.7 | 2500 | 4250
| 签证室 | 1 | 1.7 | 1 |  |  | 1.7 | 2500 | 4250
1
[6 empty] | 小计 | 7.355 | 2500 | 18387.5
| 第十四章 固定家具、柜台、非计算机设备 小计 | [7 empty] | 145652.6989
代码 | 描述 |  | 长 | 宽 | 高 | 部分 | 数量 | 价格 | 金额
15.00 | 第十五章 其他 | 数量
15.01 | 30公里行动半径内的工程相关材料的运输和交付。
[6 empty] | 小计 | 1 | 20000 | 20000
15.02 | 额外夜晚加班，施工时间为18:00至2:00。
第十三章 小计 部分: 小计; 第十三章 小计 数量: 1; 第十三章 小计 价格: 270000; 32500 金额: 270000 | RMB
15.03 | 施工期间的额外防护材料。
第十三章 小计 部分: 小计; 第十三章 小计 数量: 1; 第十三章 小计 价格: 4600; 32500 金额: 4600 | RMB
15.04 | 工程完工后扫除，2天，4人。
[6 empty] | 小计 | 1 | 5000 | 5000
15.01
| 第十五章 其他 小计 | [7 empty] | 299600
RMB
RMB
小计
代码: 15.04; 第十三章 小计 描述: 第一章小计 打拆; 32500 金额: 51820.8 | RMB
| 第二章小计 砌墙 | [7 empty] | 33808.07
第十三章 小计 描述: 第三章小计 木工、玻璃、门和安全玻璃; 32500 金额: 339523.35 | RMB
| 第四章小计 地面平整和铺装 | [7 empty] | 165443.6
| 第五章小计 吊顶 | [7 empty] | 74496
第十三章 小计 描述: 第六章小计 石膏抹灰，油漆; 32500 金额: 137579.044 | RMB
| 第七章小计 空调 | [7 empty] | 86450
| 第八章小计 消防设施 | [7 empty] | 66646.5
| 第九章小计 电力设施 | [7 empty] | 133775
| 第十章小计 通讯设施 | [7 empty] | 327237.6001
第十三章 小计 描述: 第十一章小计 安全子系统设施; 32500 金额: 195149.9999 | RMB
第十三章 小计 描述: 第十二章小计 IT设施项目管理; 32500 金额: 78000 | RMB
第十三章 小计 描述: 第十三章小计 初始工作，杂项; 32500 金额: 32500 | RMB
第十三章 小计 描述: 第十四章小计 固定家具、柜台、非计算机设备; 32500 金额: 145652.6989 | RMB
第十三章 小计 描述: 第十五章小计 其他; 32500 金额: 299600 | RMB
RMB
RMB
代码: 15.00; 第十三章 小计 描述: 物质执行; 32500 金额: 2167682.663 | RMB
代码: 15.1; 第十三章 小计 描述: 一般费用 (13%); 32500 金额: 281798.7462 | RMB
代码: 15.2; 第十三章 小计 描述: 工业利润 (6%); 32500 金额: 130060.9598 | RMB
RMB
代码: 15.3; 第十三章 小计 描述: 税前总成本; 32500 金额: 2579542.3689 | RMB
代码: 15.4; 第十三章 小计 描述: 税 (13%); 32500 金额: 335340.508 | RMB
代码: 15.5; 第十三章 小计 描述: 税后成本; 32500 金额: 2914882.8769 | RMB
RMB
第十三章 小计 描述: 2023年成都7月 23日; 第十三章 小计 宽: 2023年成都7月 23日 | RMB
第十三章 小计 描述: 项目方案建筑设计师; 第十三章 小计 宽: 项目文案建筑师 | RMB
第十三章 小计 描述: 弗朗西斯科 ·莫拉雷斯·卢比奥 | RMB
总经理 四川贝壳莫拉雷斯建筑设计咨询有限公司
RMB
RMB
RMB
测绘及预算
项目设计师：弗朗西斯科 ·莫拉雷斯·卢比奥
“西班牙驻中华人民共和国成都总领事馆新馆的装修工程”
指出
1-内部执行的估计总额为2579542元人民币，包括计算机、电力和安全子系统设施和项目的执行成本，包括物质执行、管理费用和工业利润。
2-增值税金额（13%）为335341元人民币。
3-招标基本预算（含税总预算）2914883元人民币
为招标需要，附上测算的个体及汇总的西语版成本表格
此数据以国内最接近时间的项目模式2020年7月上海领馆项目为基础。
由于该项目在其特定设施方面的特殊性，采用了类似的成本值。
2023年成都7月 23日
项目方案建筑师
弗朗西斯科 ·莫拉雷斯·卢比奥
总经理 四川贝壳莫拉雷斯建筑设计咨询有限公司

## Hoja2
1- 总领事办公室 | 1 | 10000 | 10000
1 1张桌子 2700x900 mm, 3把椅子，老板椅, L型固定模块, 细节参考剖面图。
2 -总领事助理办公室 | 1 | 5000 | 5000
2张桌子 2000x800 mm, 2把办公椅, 墙面固定模块, 参见细节图。
3 -总领事办公等候室 | 1 | 7000 | 7000
饮品准备吧台、3扶手双人椅、中央桌子及小边桌。
4- 行政领事办公室 | 1 | 8000 | 8000
1 张桌子2500x800 mm, 3 把办公椅, 老板椅、沙发、中央桌、小边桌、固定壁柜。
5- 多功能会议室 | 1 | 15000 | 15000
3 张桌子 2150x1200 mm, 20 把办公椅, 墙面固定模块, 参考细节图。
6- 签证官办公室2 | 1 | 5000 | 5000
2 张桌子 2000x800 mm, 2把办公椅、墙面固定模块, 参见细节图。
8 -行政工位 | 8 | 800 | 6400
7 张桌子1700x600 mm, 7把办公椅, 装 2 个壁挂式文件柜和 1条3000毫米的工作平台。
9 -安检处 | 1 | 8000 | 8000
扫描 1500x1100 毫米，检测弧 1300x800 毫米。
10 领馆前台接待 | 1 | 1800 | 1800
11 安全、信息传递中心 | 1 | 4500 | 4500
1把办公椅，定制三聚氰胺台面，2750x600 毫米，参见详细图纸。
12 动线区 | 0 | 0 | 0
13 通讯室 | 2 | 3000 | 6000
办公桌椅, 两个 550 毫米深的固定壁柜。
14 档案室 | 1 | 36000 | 36000
12格文件柜，尺寸：2500x250 毫米，安装在导轨上，并配有可移动的旋轮系统。
15 储物室 | 1 | 2500 | 2500
在墙壁上固定 3 排支架或货架，用于存放物品，参见详细图纸。
16 签证处等候室 | 2 | 5000 | 10000
双排长椅，参见详细图纸。
17 签证处动线区 | 1 | 1500 | 1500
总配电盘外镶挡板，避免公众可见。
18 签证室1，无障碍通道 | 1 | 5000 | 5000
2把椅子+ 定制柜台，参见详细图纸。
19 签证室2 | 1 | 5000 | 5000
2把椅子+ 定制柜台，参见详细图纸。
20 公民服务处等候室 | 2 | 5000 | 10000
双排长椅，参见详细图纸.
21签证处动线区 | 1 | 1500 | 1500
设施镶板
22 签证室3 | 1 | 5000 | 5000
2把椅子+ 定制柜台，参见详细图纸。
23 面试会见室 | 1 | 3200 | 3200
4 把椅子+ 一张桌子1200 x700 mm